{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1","index":0,"n_rows":53,"n_cols":9,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,8],[58,0,58,2],[28,0,29,0]]}
[]
["                    Статистика актов расследования причин аварии 2020г."]
[]
["№","Дата","Место","Время начала (часы, мин., год, день, мес.)","Время устранения аварийного режима (часы, мин., год, день, мес.)","Время простоя (час)","Недоотпуск эл. энергии (тыс. кВт*час)","Причина возникновения","№   акта расследования причин аварии"]
[1,"2020-01-26","ТП-39 яч.3 - ТП-113 яч.4                                             ","2020-01-26T13:11:00","2020-01-26T13:47:00",0.59999999998447695,0.26437859999316005,"МУП \"Электросеть\" ,  соед.муфта,  1970г,старение изоляции (механические воздействия вследствие подвижек грунта)","№1     30.01.2020"]
[2,"2020-01-28","ТП-392 яч.1 - ТП-334 яч.2                                             ","2020-01-28T18:40:00","2020-01-28T19:15:00",0.58333333325572401,0.24613574996725299,"МУП \"Электросеть\" ,  соед.муфта,  1995г,старение изоляции (механические воздействия вследствие подвижек грунта)","№2            31.01.2020"]
[3,"2020-02-08","ГПП-Зашекснинская яч.24 - РП-26 яч.11 (ф.ЗЖР-3) каб. \"Б\"                                            ","2020-02-08T13:02:00","2020-02-08T13:02:00",-5.0447646060547413E-11,0,"МУП \"Электросеть\" ,  целое место, 1985г,старение изоляции (механические воздействия вследствие подвижек грунта)","№3            11.02.2020"]
[4,"2020-02-10","ТП-1444 яч.2 - ТП-1442 яч.4","2020-02-10T13:57:00","2020-02-10T14:53:00",0.93333333326348455,0.7927201332740077,"ООО \"Железобетон 12\" не выполнено укрепление вскрытой КЛ-10кВ.","№4            12.02.2020"]
[5,"2020-02-13","ТП-2017 яч.2 - ТП-2115 яч.2","2020-02-13T09:56:00","2020-02-13T10:25:00",0.48333333325960259,0.1791068999726779,"ООО \"Энергия Севера\" целое место, 1991г., мех.повреждение ковшом экскаватра, повреждение изоляции КЛ-10кВ.  ","№5           17.02.2020"]
[6,"2020-02-27","ГПП-1-2 яч.15в - РП-17 яч.8                                             ","2020-02-27T07:23:00","2020-02-27T07:23:00",3.1044500303778477E-11,0,"МУП \"Электросеть\" ,  целое место, 1962г,старение изоляции (механические воздействия вследствие подвижек грунта)","№6            02.03.2020"]
[7,"2020-03-06","ТП-1442 яч.5 - ТП-1445 яч.3","2020-03-06T22:35:00","2020-03-06T23:09:00",0.56666666674427457,0.37347753338448297,"Брак ООО \"Энергостройсервис\", соед.муфта, 2017г, р-н ул. Мамлеева. Направить претензию о выполнении гарантийных обязательств","№7            17.02.2020"]
[8,"2020-03-09","ГПП-Заягорба яч.403 - РП-18 яч.8  ф. \"Тепловая\"                                       ","2020-03-09T22:55:00","2020-03-09T22:55:00",3.8806291513537872E-11,0,"МУП \"Электросеть\" ,  целое место, 1983г, (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции вызванная химическим составом грунта). Снижение эл.прочности и естественное старение изоляции. ","№8            13.03.2020"]
[9,"2020-03-12","РП-12 яч.22 - ТП-1810 яч.2","2020-03-12T18:08:00","2020-03-12T18:45:00",0.61666666658129543,1.9202999997341538E-2,"МУП \"Электросеть\" ,  соед.муфта,  2002г, (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции вызванная химическим составом грунта). Снижение эл.прочности и естественное старение изоляции. ","№9           16.03.2020"]
[10,"2020-03-16","РП-17 яч.10 - ТП-347 яч.3","2020-03-16T10:29:00","2020-03-16T10:58:00",0.48333333338766016,0.50119830005633481,"МУП \"Электросеть\" ,  соед.муфта,  2003г, старение изоляции (механические воздействия вследствие подвижек грунта) ","№10 20.03.2020"]
[11,"2020-03-21","ГПП-Первомайская яч.105 - РП-28 яч.3 ","2020-03-21T11:58:00","2020-03-21T11:58:00",-6.5968563944807102E-11,0,"МУП \"Электросеть\" ,  соед.муфта,  1998г, старение изоляции (механические воздействия вследствие подвижек грунта) ","№11 25.03.2020"]
[12,"2020-03-23","ТП-110 яч.3 - ТП-97 яч.2","2020-03-23T12:01:00","2020-03-23T13:08:00",1.1166666666123382,0.43813979997868341,"МУП \"Электросеть\" ,  целое место,  1971г, старение изоляции (механические воздействия вследствие подвижек грунта) ","№12 07.04.2020"]
[13,"2020-03-29","ТП-212 яч.2 - ТП-2010 яч.4","2020-03-29T04:26:00","2020-03-29T05:10:00",0.73333333337601925,6.9649800004054185E-2,"МУП \"Электросеть\" ,  целое место,  1976г, старение изоляции (механические воздействия вследствие подвижек грунта) ","№13 06.04.2020"]
[14,"2020-04-08","ТП-244 яч.1 - ТП-2510 яч.6","2020-04-08T14:22:00","2020-04-08T15:37:00",1.2499999999689564,0.39508874999018806,"МУП \"Электросеть\" ,  каб.разд,  1984г, воздействие неблагоприятных природных явлений(резкие перепады температурного режима воздуха )  ","№14 15.04.2020"]
[15,"2020-04-14","ТП-1021 яч.3 - ТП-102 яч.4","2020-04-14T09:23:00","2020-04-14T09:58:00",0.58333333330617032,0.31552558331864083,"МУП \"Электросеть\" ,целое место.,  2006г., (низкое качество кабельной продукции)","№15 16.04.2020"]
[16,"2020-04-28","ТП-1442 яч.1 - ТП-1444 яч.2","2020-04-28T15:10:00","2020-04-28T15:55:00",0.74999999998059685,0.50143124998702759,"ООО \"Стройсектор\" целое место,  мех.повреждение ковшом экскаватра, повреждение изоляции КЛ-10кВ.                                          ","№16 29.04.2020"]
[17,"2020-05-01","РП-14 яч.15 - ТП-27 яч.3","2020-05-01T05:15:00","2020-05-01T05:58:00",0.71666666666666679,0.50380591666666674,"МУП \"Электросеть\" ,  соед.муфта,  1995г, старение изоляции (механические воздействия вследствие подвижек грунта) ","№17 19.05.2020"]
[18,"2020-05-05","ТП-12 яч.1 - ТП-26 яч.6","2020-05-05T03:33:00","2020-05-05T04:12:00",0.64999999995343427,0.13257854999050211,"МУП \"Электросеть\" каб.разд , битум., 1966г.,воздействие неблагоприятных природных явлений(резкие перепады температурного режима воздуха ) ","№18 15.05.2020"]
[19,"2020-05-05","ТП-2016 яч.3 - ТП-64 яч.4","2020-05-05T20:42:00","2020-05-05T21:19:00",0.61666666659681635,8.6413499990211876E-2,"МУП \"Электросеть\" каб.разд , битум., 1991г.,воздействие неблагоприятных природных явлений(резкие перепады температурного режима воздуха ) ","№19 15.05.2020"]
[20,"2020-05-07","ТП-61 яч.2 - ТП-2 ПАП яч.4 (А)","2020-05-07T08:00:00","2020-05-07T08:37:00",0.61666666660845904,0.15554429998531805,"МУП \"Электросеть\" ,соед муфта,  1975г., (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции вызванная химическим составом грунта). Снижение эл.прочности и естественное старение изоляции","№20 22.05.2020"]
[21,"2020-05-07","ТП-301 яч.4 - ТП-303 яч.4 ","2020-05-07T11:32:00","2020-05-07T12:06:00",0.56666666661621967,0.17998919998397661,"ООО \"Транслогистика\" целое место,  мех.повреждение ковшом экскаватра, повреждение изоляции КЛ-10кВ.                               ","№21  22.05.2020"]
[22,"2020-05-10","ТП-149 яч.4 - ТП-137 яч.3","2020-05-10T15:59:00","2020-05-10T16:30:00",0.5166666666045785,0.12388529998511262,"МУП \"Электросеть\" ,целое место.,  1991г., (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции вызванная химическим составом грунта). Снижение эл.прочности и естественное старение изоляции","№22 27.05.2020"]
[23,"2020-05-23","ТП-1441 яч.4 - ТП-1444 яч.5 ","2020-05-23T11:15:00","2020-05-23T12:12:00",0.94999999999999929,0.39508124999999972,"ООО \"Железобетон-12\" целое место 2019г,  мех.повреждение ковшом экскаватра, повреждение изоляции КЛ-10кВ.                                      ","№23 08.06.2020"]
[24,"2020-05-24","РП-10 яч.11 - ТП-109 яч.1 ","2020-05-24T02:49:00","2020-05-24T03:33:00",0.73333333340706308,8.6776800008724578E-2,"МУП \"Электросеть\" ,целое место.,  1976г., (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции вызванная химическим составом грунта). Снижение эл.прочности и естественное старение изоляции","№24  08.06.2020"]
[25,"2020-06-03","ТП-2314 яч.2 - ТП-2315 яч.1                                           ","2020-06-03T17:44:00","2020-06-03T18:24:00",0.66666666666278473,0.28508399999880324,"МУП \"Электросеть\" ,целое место.,  1981г., (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции вызванная химическим составом грунта). Снижение эл.прочности и естественное старение изоляции","№25 08.06.2020"]
[null,"2020-06-03","ТП-2314 яч.3 - ТП-2316 яч.3                                            ","2020-06-03T17:44:00","2020-06-03T19:30:00",1.7666666666627862,0.15905469999982541,"МУП \"Электросеть\" ,соед.муфта.,  1988г., (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции вызванная химическим составом грунта). Снижение эл.прочности и естественное старение изоляции","№25 08.06.2020"]
[26,"2020-06-17","РП-22 яч.5 - КНС  1ввод                                            ","2020-06-17T14:30:00","2020-06-17T14:30:00",5.8206772735047707E-11,0,"МУП \"Электросеть\" ,каб. разд яч. 5 РП-22, 1992г., воздействие неблагоприятных природных явлений (резкие перепады температурного режима воздуха) ","№26 26.06.2020"]
[27,"2020-06-17","ГПП-9 яч.209 - РП-36  яч.4                                            ","2020-06-17T14:30:00","2020-06-17T14:30:00",5.8206772735047707E-11,0,"МУП \"Электросеть\" ,целое место.,  2009г., (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции вызванная химическим составом грунта). Снижение эл.прочности и естественное старение изоляции","№27 29.06.2020"]
[28,"2020-07-20","ТП-1261 яч.4 - ТП-1272 яч.6                                            ","2020-07-20T11:10:00","2020-07-20T12:30:00",1.333333333255724,0.44384933330749815,"МУП \"Электросеть\" ,целое место,  2015г, Невыявленные причины. Снижение эл.прочности ","№28 31.07.2020"]
[29,"2020-07-24","ТП-105 яч.1 - ТП-142 яч.1                                            ","2020-07-24T01:23:00","2020-07-24T02:20:00",0.95000000003104412,0.26033040000850705,"МУП \"Электросеть\" ,целое место,  1966г., (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции вызванная химическим составом грунта). Снижение эл.прочности и естественное старение изоляции","№29 03.08.2020"]
[30,"2020-07-28","ТП-109 яч.1а - ТП-54 яч.1                                            ","2020-07-28T14:53:00","2020-07-28T15:45:00",0.86666666669771075,0.17947020000642863,"ФЛ Мелетина Г.Н. целое место 2019г,  мех.повреждение ковшом экскаватра, повреждение изоляции КЛ-10кВ.   ","№30 03.08.2020"]
[31,"2020-08-04","ТП-74 яч.4 - ТП-216 яч.4","2020-08-04T00:33:00","2020-08-04T01:34:00",1.0166666666201007,0.2010346499907921,"МУП \"Электросеть\" каб.разд , эпоксид. КВЭ, 1981г. яч.4 ТП-216, воздействие неблагоприятных природных явлений(резкие перепады температурного режима воздуха ) ","№31 19.08.2020"]
[32,"2020-08-14","ТП-841 яч.2 - ТП-29 яч.3                                            ","2020-08-14T07:43:00","2020-08-14T08:34:00",0.84999999999223919,0.18263609999833247,"МУП \"Электросеть\" ,соед.муфта.,  1984г., (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции вызванная химическим составом грунта). Снижение эл.прочности и естественное старение изоляции","№32 19.08.2020"]
[33,"2020-08-22","ТП-109 яч.5 - ТП-4 яч.1                                            ","2020-08-22T04:19:00","2020-08-22T04:57:00",0.63333333340706344,2.4652500002869941E-2,"МУП \"Электросеть\" ,соед.муфта,  1975г., (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции вызванная химическим составом грунта). Снижение эл.прочности и естественное старение изоляции","№33 02.09.2020"]
[34,"2020-09-01","ТП-1033 яч.2 - ТП-1022 яч.3                                            ","2020-09-01T16:52:00","2020-09-01T17:25:00",0.55000000002716565,0.2956976000146051,"МУП \"Электросеть\" ,соед.муфта,  2006г., (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции вызванная химическим составом грунта). Снижение эл.прочности и естественное старение изоляции","№34 07.09.2020"]
[35,"2020-09-01","ТП-1142 яч.2 - ТП-1141 яч.1                                            ","2020-09-01T16:33:00","2020-09-01T17:25:00",0.86666666667831027,0.33046780000443982,"МУП \"Электросеть\" каб.разд , битум., 1993г.,воздействие неблагоприятных природных явлений(резкие перепады температурного режима воздуха ) ","№35 07.09.2020"]
[36,"2020-09-11","РП-11 яч.4 - КНС №3  яч.4 (1ввод)                                            ","2020-09-11T09:25:00","2020-09-11T09:25:00",3.8804959245908321E-11,0,"ООО \"СОМР\" целое место 1986г,  мех.повреждение ковшом экскаватра, повреждение изоляции КЛ-10кВ.                                 ","№36 15.09.2020"]
[37,"2020-09-13","ТП-218 яч.4 - ТП-214 яч.8                                            ","2020-09-13T09:16:00","2020-09-13T09:59:00",0.71666666667054635,0.26479110000100275,"ООО \"Гоара\" целое место 1986г,  мех.повреждение буровой установкой, повреждение изоляции КЛ-10кВ.  ","№37 15.09.2020"]
[38,"2020-09-23","РП-15 яч.13 (откл. ф. ЖР-10)                                          ","2020-09-23T09:04:00","2020-09-23T09:58:00",0.89999999995731494,0.87830099996211741,"МУП \"Электросеть\" ,тр-р тока яч.13 РП-15.,  1992г., (старение изоляции). ","№39 28.09.2020"]
[39,"2020-09-20","ТП-1444 яч.2 - ТП-1442 яч.4 ","2020-09-20T16:10:00","2020-09-20T16:55:00",0.75000000003880629,0.48006150002483916,"ИП Шевелев целое место 2019г,  мех.повреждение ковшом экскаватра, повреждение изоляции КЛ-10кВ.                                          ","№38 24.09.2020"]
[40,"2020-10-10","ТП-1144 яч.3 - ТП-1145 яч.1                                          ","2020-10-10T20:53:00","2020-10-10T22:02:00",1.1500000000310457,0.35458825000742478,"МУП \"Электросеть\" ,откл. яч.20 РП-22, невыявленные причины. Место повреждения в КЛ не найдено, осмотрено оборудование РП-22 яч.20, ТП-1144, ТП-1145 -оборудование исправно","№40 15.10.2020"]
[41,"2020-10-28","ГПП-9  яч.105 - РП-5 яч.9 каб. \"В\"                                   ","2020-10-28T09:55:00","2020-10-28T09:55:00",-1.9403145756768936E-11,0,"МУП \"Электросеть\" ,целое место.,  2007г., (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции вызванная химическим составом грунта). Снижение эл.прочности и естественное старение изоляции","№41 02.11.2020"]
[42,"2020-10-28","ГПП-9  яч.109 - РП-27А яч.3 каб. \"А\"                                   ","2020-10-28T09:54:00","2020-10-28T10:17:00",0.38333333336825737,0.14587666667270854,"МУП \"Электросеть\" ,целое место.,  1980г., (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции вызванная химическим составом грунта). Снижение эл.прочности и естественное старение изоляции","№42 05.10.2020"]
[43,"2020-10-29","ТП-173 яч.2 - ТП-175 яч.2                                   ","2020-10-29T10:36:00","2020-10-29T11:38:00",1.0333333333566164,0.33686000000579747,"ООО \"Унипроф\" целое место 1969г,  мех.повреждение ковшом экскаватора, повреждение изоляции КЛ-10кВ.                      ","№43 02.11.2020"]
[44,"2020-11-09","ТП-256 яч.3 - ТП-258 яч.6                                   ","2020-11-09T02:41:00","2020-11-09T03:35:00",0.89999999998447788,0.30365999999613497,"МУП \"Электросеть\" ,целое место.,  1985г., (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции вызванная химическим составом грунта). Снижение эл.прочности и естественное старение изоляции","№44 12.11.2020"]
[45,"2020-11-30","ТП-51 яч.3 - ТП-134 яч.3                                   ","2020-11-30T02:45:00","2020-11-30T03:20:00",0.58333333327512582,0.15993749999197959,"МУП \"Электросеть\" ,целое место.,  1962г., старение изоляции (механические воздействия вследствие подвижек грунта)","№45 03.12.2020"]
[46,"2020-12-02","ТП-811 яч.1 - ТП-805 яч.4                                   ","2020-12-02T18:56:00","2020-12-02T19:42:00",0.76666666659293625,0.37798499997130047,"МУП \"Электросеть\" каб.разд , 2002г.,воздействие неблагоприятных природных явлений(резкие перепады температурного режима воздуха ) ","№46 08.12.2020"]
[47,"2020-12-10","ТП-61 яч.2 - ТП-2ПАП яч.4 (каб. А)                                   ","2020-12-10T20:11:00","2020-12-10T21:05:00",0.90000000004268532,0.32899140001183008,"МУП \"Электросеть\" ,  соед.муфта,  1975г,старение изоляции (механические воздействия вследствие подвижек грунта)","№47 24.12.2020"]
[48,"2020-12-22","ПС-Искра  яч.205 - РП-14 яч.12 каб. \"В\"                                   ","2020-12-22T13:45:00","2020-12-22T13:45:00",5.8206772735047707E-11,0,"МУП \"Электросеть\" ,  соед.муфта,  2014г,старение изоляции (механические воздействия вследствие подвижек грунта)","№48 02.01.2021"]