# Форма 1.6

# (рекомендуемая)

# Сроки опубликования: ежеквартально

МУП «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 01.07.2019 |
| Отчетный период | 2 квартал 2019 год |

| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | апрель | 01 | 13:59 | 01 | 14:20 | КЛ-10кВ РП-11 яч.10-ТП-220 яч.2 | Участок КЛ-10кВ в месте повреждения на балансе МУП «Электросеть» не числится |
| 2 | апрель | 11 | 08:55 | 11 | 08:55 | КЛ-10кВ ГПП-9 яч.408-РП-17 яч.7 (каб.А) | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 3 | апрель | 11 | 15:48 | 11 | 16:25 | КЛ-10кВ ТП-46 яч.1 – ТП-45 яч.1 брак при монтаже сторонней организией | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 4 | апрель | 15 | 03:02 | 15 | 04:05 | КЛ-10кВ ТП-205 яч.2 - ТП-215 яч.3 действия сторонней организации | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 5 | апрель | 23 | 08:27 | 23 | 09:22 | КЛ-10кВ ТП-113 яч.3 - ТП-149 яч.6 действия сторонней организации | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 6 | апрель | 29 | 18:11 | 29 | 18:55 | КЛ-10кВ ТП-177 яч.4 - ТП-182 яч.5 действия сторонней организации | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 7 | май | 01 | 23:10 | 01 | 23:55 | КЛ-10кВ ТП-226 яч.4 - ТП-229 яч.4 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 8 | май | 11 | 11:34 | 11 | 11:52 | КЛ-10кВ РП-11 яч.12 - ТП-2010 яч.6 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 9 | май | 15 | 01:27 | 15 | 02:10 | КЛ-10кВ РП-6 яч.12 - ТП-87 яч.2 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 10 | май | 16 | 02:59 | 16 | 03:40 | КЛ-10кВ ТП-225 яч.4 - ТП-222 яч.4 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 11 | май | 16 | 03:00 | 16 | 03:00 | КЛ-10кВ ГПП-Первомайская яч.204 - РП-24 яч.12 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 12 | май | 17 | 13:09 | 17 | 15:30 | КЛ-10кВ ТП-844 яч.5-ТП-840 яч.1 КЛ-10кВ ТП-844 яч.2-ТП-842 яч.7 действия сторонней организации | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 13 | май | 24 | 10:07 | 24 | 12:35 | КЛ-10кВ РП-26 яч.18-ТП-554 яч.1 КЛ-10кВ ТП-554 яч.6-ТП-553 яч.4 действия сторонней организации | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 14 | май | 24 | 15:08 | 24 | 15:58 | КЛ-10кВ РП-10 яч.5 – ТП-124 яч.2 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 15 | май | 24 | 15:10 | 24 | 15:35 | КЛ-10кВ ТП-109 яч.5-ТП-4 яч.1 действия сторонней организации | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 16 | май | 28 | 17:05 | 28 | 19:33 | КЛ-10кВ ТП-20 яч.1 – ТП-25 яч.1 КЛ-10кВ ТП-21 яч.3-ТП-58а яч.2 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 17 | июнь | 08 | 18:47 | 08 | 19:50 | КЛ-10кВ ТП-384 яч.2 – ТП-387 яч.3 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 18 | июнь | 09 | 18:19 | 09 | 18:57 | КЛ-10кВ ТП-49 яч.4 – ТП-62 яч.2 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 19 | июнь | 19 | 17:35 | 19 | 18:08 | КЛ-10кВ ТП-150А яч.4-ТП-1272 яч.12 КЛ-10кВ ТП-150А яч.3-ТП-1271 яч.2 действия сторонней организации | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 20 | июнь | 21 | 07:50 | 21 | 08:39 | КЛ-10кВ РП-10 яч.13 – ТП-2015 яч.2 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 21 | июнь | 27 | 10:07 | 27 | 10:37 | КЛ-10кВ ТП-189 яч.1 – ТП-1811 яч.1 действия сторонней организации | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"

В связи с аварийными отключениями, недоотпуск электрической энергии за 2-ой квартал 2019 года составил 5,212 тыс. кВт*час.

Количество аварийных отключений в сетях МУП города Череповца «Электросеть» согласно оперативного журнала и cистемы  телемеханики MicroSCADA за 2 -ой квартал 2019 года составило 21 ед. общей продолжительностью 28,533 часа.

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |