## 1.1
Форма 1.1
Журнал учёта текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации
за 2023 год
Муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Электросеть"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 1.02 | 15864
2 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 1.08 | 15897
3 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 2.88 | 15920
4 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 2.6 | 15941
5 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 1 | 15970
6 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 2.55 | 15987
7 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 0.52 | 16018
8 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 1.32 | 16018
9 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 2.08 | 16114
10 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 0.35 | 16144
11 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 2.7 | 16195
12 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 4.08 | 16224
* в том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц

## 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
Муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Электросеть"
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 1985.291 | Расчет объема работ в условных единицах МУП "Электросеть" по состоянию на 01.01.2023г. (по балансовой принадлежности)
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 1721.814 | Расчет объема работ в условных единицах МУП "Электросеть" по состоянию на 01.01.2023г. (по балансовой принадлежности)
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 86.7285
3 | Максимальное за год число точек поставки, шт. | 16224 | Переченьточек поставки и средств расчетного учета покупателя и места их установки. Перечень средств измерения, используемых для определения объемов электроэнергии и мощности.
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 17543 | Расчет объема работ в условных единицах МУП "Электросеть" по состоянию на 01.01.2023г. (по балансовой принадлежности), а так же програмный комплекс "Техническое обеспечение"
5 | Средняя летняя температура, 0С | 14.5 | Сборник Федеральной службы государственной статистики «Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации»
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 5 | форма 9.1 приложения №9 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества…
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 5 | форма 9.2 приложения №9 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества…
<1> Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) – протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км; <1.1> Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % – доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %; <4> Число разъединителей и выключателей – совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.; <5> Средняя летняя температура – в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики «Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации».

## 3.1
Форма 3.1
Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети
за 2023 год
Муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Электросеть"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п | Показатель | Число, шт.
1 | 2 | 3
1 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) | 696
2 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) | 0
3 | Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв_тпр) | 1

## 3.2
Форма 3.2
Отчетные данные для расчета значения показателя качества
исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети
за 2023 год
Муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Электросеть"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п | Показатель | Число, шт.
1 | 2 | 3
1 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) | 511
2 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) | 16
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | 1.0323

## 4.1
Форма 4.1
Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации
за 2023 год
Муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Электросеть"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п | Показатель | № формулы (пункта) методических указаний | Значение
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 | -
2 | Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) | 4 | -
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | 2 | 0.2708
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | 3 | 0.34745
5 | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 12 | 1.0162
6 | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 11 | -
7 | Плановое значение показателя Пп, Пппл | Пункт 4.1 методических указаний | -
8 | Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | Пункт 4.1 методических указаний | 1
9 | Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | Пункт 4.1 методических указаний | -
10 | Плановое значение показателя Пens, Пплens | Пункт 4.1 методических указаний | -
11 | Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi | Пункт 4.2 методических указаний | 0.31833
12 | Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi | Пункт 4.2 методических указаний | 0.31775
13 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | Пункт 5 методических указаний | -
14 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 методических указаний | 0
15 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 методических указаний | 0
16 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | Пункт 5 методических указаний | -
17 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
18 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | -
19 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
| Коэффициент допустимого отклонения для показателя уровня надежности оказываемых услуг (Пsaidi), К1m (Km) | Пункт 4.2.7 методических указаний (см. Справочно) | 0.3
| Коэффициент допустимого отклонения для показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр), К | Пункт 4.1.3 методических указаний (см. Справочно) | 0.27
| Коэффициент допустимого отклонения для показателя уровня надежности оказываемых услуг (Пsaifi), К1m (Km) | Пункт 4.2.7 методических указаний (см. Справочно) | 0.3

## 4.2
Форма 4.2
Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
за 2023 год
Муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Электросеть"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п | Показатель | № пункта методических указаний | Значение
1 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пункт 5 | -
2 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | пункт 5 | 0
3 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | пункт 5 | 0
4 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач | пункт 5 | -
5 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 | пункт 5 | 0
6 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 | пункт 5 | -
7 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 | пункт 5 | 0
8 | Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | пункт 5 | 0

## 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [14 empty] | 2023год
Муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Электросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. Индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации |  | Диспетчерское наименованиеобъекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и датавосстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категории надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВ |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
|  | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | [10 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-51 | 10 (10.5) | 2023-01-10 09:00 | 2023-01-10 14:00 | П | 5 | ТП-51 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 128 |  | - | - | - | 1
2 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-159 | 10 (10.5) | 2023-01-11 09:00 | 2023-01-11 12:00 | П | 3 | ТП-159 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 |  | - | - | - | 1
3 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-122 | 10 (10.5) | 2023-01-11 13:30 | 2023-01-11 16:30 | П | 3 | ТП-604 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 144 |  | - | - | - | 1
4 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-106 (1СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2023-01-11 09:00 | 2023-01-11 16:00 | П | 7 | ТП-106 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |  | - | - | - | 1
5 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-109 | 10 (10.5) | 2023-01-12 09:00 | 2023-01-12 12:00 | П | 3 | ТП-109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 |  | - | - | - | 1
6 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-А/К1456 | 10 (10.5) | 2023-01-13 09:00 | 2023-01-13 12:00 | П | 3 | ТП-А/К1456 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 26 |  | - | - | - | 1
7 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-106 (2СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2023-01-13 13:30 | 2023-01-13 17:00 | П | 3.5 | ТП-106 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |  | - | - | - | 1
8 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-183 (1СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2023-01-13 14:00 | 2023-01-13 16:00 | П | 2 | ТП-183 (1СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 120 |  | - | - | - | 1
9 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-129 | 10 (10.5) | 2023-01-16 09:00 | 2023-01-16 12:00 | П | 3 | ТП-129 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 152 |  | - | - | - | 1
10 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1042 | 10 (10.5) | 2023-01-17 09:00 | 2023-01-17 12:00 | П | 3 | ТП-1042 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 107 |  | - | - | - | 1
11 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1145 (п.7, ф.1) | 0.38 | 2023-01-17 10:00 | 2023-01-17 11:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | - | - | - | 1
12 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-339 | 10 (10.5) | 2023-01-17 14:00 | 2023-01-17 16:30 | П | 2.5 | ТП-339 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 61 |  | - | - | - | 1
13 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-11 | 10 (10.5) | 2023-01-18 08:30 | 2023-01-18 11:30 | П | 3 | ТП-11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 |  | - | - | - | 1
14 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1819 | 10 (10.5) | 2023-01-18 13:30 | 2023-01-18 16:00 | П | 2.5 | ТП-1819 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 25 |  | - | - | - | 1
15 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-85 | 10 (10.5) | 2023-01-19 09:00 | 2023-01-19 12:00 | П | 3 | ТП-85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 320 |  | - | - | - | 1
16 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1812 | 10 (10.5) | 2023-01-20 09:00 | 2023-01-20 12:00 | П | 3 | ТП-1812 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |  | - | - | - | 1
17 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-211 (п.4А, ф.2) | 0.38 | 2023-01-20 09:00 | 2023-01-20 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 39 |  | - | - | - | 1
18 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-552 (п.6, ф.3) | 0.38 | 2023-01-20 10:00 | 2023-01-20 14:00 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |  | - | - | - | 1
19 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-111 | 10 (10.5) | 2023-01-23 09:00 | 2023-01-23 12:00 | П | 3 | ТП-111 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 26 |  | - | - | - | 1
20 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2316 (п.5, ф.2) | 0.38 | 2023-01-23 09:00 | 2023-01-23 12:00 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 90 |  | - | - | - | 1
21 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-223 (п.6, ф.1) | 0.38 | 2023-01-23 10:00 | 2023-01-23 11:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 |  | - | - | - | 1
22 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-107 | 10 (10.5) | 2023-01-25 09:00 | 2023-01-25 12:00 | П | 3 | ТП-107 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 94 |  | - | - | - | 1
23 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-137 | 10 (10.5) | 2023-01-25 13:00 | 2023-01-25 16:00 | П | 3 | ТП-137 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 160 |  | - | - | - | 1
24 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-138 | 10 (10.5) | 2023-01-26 08:30 | 2023-01-26 11:30 | П | 3 | ТП-138 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 31 |  | - | - | - | 1
25 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-121 | 10 (10.5) | 2023-01-26 13:00 | 2023-01-26 16:00 | П | 3 | ТП-121 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 112 |  | - | - | - | 1
26 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-95 (1СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2023-01-27 09:00 | 2023-01-27 12:00 | П | 3 | ТП-121 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 |  | - | - | - | 1
27 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-842 | 10 (10.5) | 2023-01-27 13:30 | 2023-01-27 16:30 | П | 3 | ТП-842 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 118 |  | - | - | - | 1
28 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-51 (2СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2023-01-29 09:00 | 2023-01-29 12:00 | П | 3 | ТП-51 (2СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 38 |  | - | - | - | 1
29 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-184 (п.6, ф.4) | 0.38 | 2023-01-30 10:00 | 2023-01-30 12:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |  | - | - | - | 1
30 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-223 (п.6, ф.1) | 0.38 | 2023-01-30 11:00 | 2023-01-30 12:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 |  | - | - | - | 1
31 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-64 | 10 (10.5) | 2023-01-30 13:30 | 2023-01-30 16:30 | П | 3 | ТП-64 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 116 |  | - | - | - | 1
32 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-806 | 10 (10.5) | 2023-01-31 09:00 | 2023-01-31 12:00 | П | 3 | ТП-806 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 108 |  | - | - | - | 1
33 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-552 (2СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2023-01-31 10:00 | 2023-01-31 14:00 | П | 4 | ТП-552 (2СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 102 |  | - | - | - | 1
34 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-811 | 10 (10.5) | 2023-01-31 13:30 | 2023-01-31 16:30 | П | 3 | ТП-811 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 212 |  | - | - | - | 1
35 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-252 яч.4--ТП-248 яч.4 | 10 (10.5) | 2023-01-25 08:57 | 2023-01-25 09:58 | В | 1.0167 | ТП-251, ТП-252, ТП-248 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 249.812 |  | №1 30.01.2023 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
36 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-29 | 10 (10.5) | 2023-02-01 09:00 | 2023-02-01 12:00 | П | 3 | ТП-29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 107 |  | - | - | - | 1
37 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-365 | 10 (10.5) | 2023-02-02 09:00 | 2023-02-02 12:00 | П | 3 | ТП-365 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 158 |  | - | - | - | 1
38 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-274 | 10 (10.5) | 2023-02-02 09:00 | 2023-02-02 12:00 | П | 3 | ТП-274 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 116 |  | - | - | - | 1
39 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-2015 | 10 (10.5) | 2023-02-02 14:00 | 2023-02-02 17:00 | П | 3 | ТП-2015 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 76 |  | - | - | - | 1
40 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-95 (1СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2023-02-03 09:00 | 2023-02-03 12:00 | П | 3 | ТП-95 (1СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  | - | - | - | 1
41 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-185 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2023-02-03 09:00 | 2023-02-03 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |  | - | - | - | 1
42 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-343 | 10 (10.5) | 2023-02-02 09:00 | 2023-02-02 12:00 | П | 3 | ТП-343 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 44 |  | - | - | - | 1
43 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-216 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2023-02-03 14:00 | 2023-02-03 15:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 |  | - | - | - | 1
44 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-40 | 10 (10.5) | 2023-02-06 09:00 | 2023-02-06 12:00 | П | 3 | ТП-40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 440 |  | - | - | - | 1
45 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-348 | 10 (10.5) | 2023-02-07 09:00 | 2023-02-07 12:00 | П | 3 | ТП-348 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 52 |  | - | - | - | 1
46 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-839 | 10 (10.5) | 2023-02-07 14:00 | 2023-02-07 17:00 | П | 3 | ТП-839 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 |  | - | - | - | 1
47 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-838 (п.6а, ф.3) | 0.38 | 2023-02-08 10:00 | 2023-02-08 11:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | - | - | - | 1
48 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф. Насосная | 10 (10.5) | 2023-02-09 09:00 | 2023-02-09 12:00 | П | 3 | ТП-112 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 |  | - | - | - | 1
49 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-64 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2023-02-09 13:30 | 2023-02-09 15:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | - | - | - | 1
50 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-549 | 10 (10.5) | 2023-02-10 09:00 | 2023-02-10 12:00 | П | 3 | ТП-549 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 126 |  | - | - | - | 1
51 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-105 | 10 (10.5) | 2023-02-11 09:00 | 2023-02-11 12:00 | П | 3 | ТП-105 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 48 |  | - | - | - | 1
52 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-277 | 10 (10.5) | 2023-02-13 09:00 | 2023-02-13 12:00 | П | 3 | ТП-277 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 180 |  | - | - | - | 1
53 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-273 | 10 (10.5) | 2023-02-13 13:30 | 2023-02-13 16:30 | П | 3 | ТП-273 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 194 |  | - | - | - | 1
54 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-26 (п.2, ф.9) | 0.38 | 2023-02-14 09:00 | 2023-02-14 12:00 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 |  | - | - | - | 1
55 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-26 (п.1, ф.9) | 0.38 | 2023-02-14 13:30 | 2023-02-14 16:30 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 |  | - | - | - | 1
56 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-910 (1СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2023-02-14 14:00 | 2023-02-14 15:00 | П | 1 | ТП-910 (1СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 132 |  | - | - | - | 1
57 | МУП "Электросеть" | РП | РП-37 | 10 (10.5) | 2023-02-14 09:00 | 2023-02-14 12:00 | П | 3 | РП-37 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 80 |  | - | - | - | 1
58 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-2710 | 10 (10.5) | 2023-02-16 08:30 | 2023-02-16 11:30 | П | 3 | ТП-2710 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |  | - | - | - | 1
59 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-185 | 10 (10.5) | 2023-02-16 15:00 | 2023-02-16 17:00 | П | 2 | ТП-185 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 120 |  | - | - | - | 1
60 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-2320 | 10 (10.5) | 2023-02-17 09:00 | 2023-02-17 12:00 | П | 3 | ТП-2320 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 91 |  | - | - | - | 1
61 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-147 | 10 (10.5) | 2023-02-20 08:30 | 2023-02-20 11:30 | П | 3 | ТП-147 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 128 |  | - | - | - | 1
62 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-126 | 10 (10.5) | 2023-02-20 13:30 | 2023-02-20 16:30 | П | 3 | ТП-126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 38 |  | - | - | - | 1
63 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-8 | 10 (10.5) | 2023-02-21 08:30 | 2023-02-21 11:00 | П | 2.5 | ТП-8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |  | - | - | - | 1
64 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-54 | 10 (10.5) | 2023-02-22 08:30 | 2023-02-22 11:30 | П | 3 | ТП-54 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 140 |  | - | - | - | 1
65 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-2112 | 10 (10.5) | 2023-02-22 14:00 | 2023-02-22 16:00 | П | 2 | ТП-2112 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 152 |  | - | - | - | 1
66 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-91 | 10 (10.5) | 2023-02-24 08:30 | 2023-02-24 11:30 | П | 3 | ТП-91 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 280 |  | - | - | - | 1
67 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-175 | 10 (10.5) | 2023-02-24 15:00 | 2023-02-24 17:00 | П | 2 | ТП-175 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 118 |  | - | - | - | 1
68 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-508 | 10 (10.5) | 2023-02-25 09:00 | 2023-02-25 12:00 | П | 3 | ТП-508 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 352 |  | - | - | - | 1
69 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-389 | 10 (10.5) | 2023-02-25 13:30 | 2023-02-25 16:30 | П | 3 | ТП-389 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 104 |  | - | - | - | 1
70 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-317 - ТП-320 | 10 (10.5) | 2023-02-09 07:32 | 2023-02-09 08:17 | В | 0.75 | ТП-320, ТП-317, ТП-321 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 167.637 |  | №2 13.02.2023 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
71 | МУП "Электросеть" | КЛ | РП-7яч.5- ТП-1612яч.1 | 10 (10.5) | 2023-02-20 21:56 | 2023-02-20 22:16 | В | 0.33333 | ТП-1612, ТП-166, ТП-167, ТП-168, ТП-169 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 706.048 |  | №3 03.03.2023 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
72 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-394 | 10 (10.5) | 2023-03-01 14:00 | 2023-03-01 17:00 | П | 3 | ТП-394 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 107 |  | - | - | - | 1
73 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-836 (1СШ) | 10 (10.5) | 2023-03-02 08:30 | 2023-03-02 11:30 | П | 3 | ТП-836 (1СШ) | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 52 |  | - | - | - | 1
74 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.Матурино | 10 (10.5) | 2023-03-02 10:00 | 2023-03-02 13:00 | П | 3 | ТП-131, ТП-150, ТП-119, ТП-118, ТП-117 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 161 |  | - | - | - | 1
75 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-279 | 10 (10.5) | 2023-03-03 08:30 | 2023-03-03 11:30 | П | 3 | ТП-279 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 140 |  | - | - | - | 1
76 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-272 | 10 (10.5) | 2023-03-03 13:30 | 2023-03-03 16:30 | П | 3 | ТП-272 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 112 |  | - | - | - | 1
77 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-906 | 10 (10.5) | 2023-03-04 08:30 | 2023-03-04 11:30 | П | 3 | ТП-906 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 202 |  | - | - | - | 1
78 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-147 (п.3, ф.2) | 0.38 | 2023-03-06 09:00 | 2023-03-06 10:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | - | - | - | 1
79 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-236 (п.1, ф.4) | 0.38 | 2023-03-06 11:00 | 2023-03-06 12:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 |  | - | - | - | 1
80 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-12 | 10 (10.5) | 2023-03-07 08:30 | 2023-03-07 11:30 | П | 3 | ТП-12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 |  | - | - | - | 1
81 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-275 | 10 (10.5) | 2023-03-07 13:30 | 2023-03-07 16:30 | П | 3 | ТП-275 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 252 |  | - | - | - | 1
82 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-73 (п.2, ф.4) | 0.38 | 2023-03-09 08:30 | 2023-03-09 12:00 | П | 3.5 | КЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 35 |  | - | - | - | 1
83 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-556 (1СШ) | 10 (10.5) | 2023-03-09 08:30 | 2023-03-09 12:00 | П | 3.5 | ТП-556 (1СШ) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |  | - | - | - | 1
84 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-119 | 10 (10.5) | 2023-03-09 08:30 | 2023-03-09 12:00 | П | 3.5 | ТП-119 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 67 |  | - | - | - | 1
85 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1272 (1СШ) | 10 (10.5) | 2023-03-10 09:00 | 2023-03-10 12:00 | П | 3 | ТП-1272 (1СШ) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |  | - | - | - | 1
86 | МУП "Электросеть" | РП | РП-10 | 10 (10.5) | 2023-03-10 08:30 | 2023-03-10 11:30 | П | 3 | РП-10; ТП-Рыбохолодильник; ТП-Литейный двор | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 380 |  | - | - | - | 1
87 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-325 | 10 (10.5) | 2023-03-13 09:00 | 2023-03-13 12:00 | П | 3 | ТП-325 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 29 |  | - | - | - | 1
88 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-328 | 10 (10.5) | 2023-03-15 08:30 | 2023-03-15 11:30 | П | 3 | ТП-328 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 118 |  | - | - | - | 1
89 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-705 | 10 (10.5) | 2023-03-15 14:00 | 2023-03-15 17:00 | П | 3 | ТП-705 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 44 |  | - | - | - | 1
90 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-841 | 10 (10.5) | 2023-03-16 08:30 | 2023-03-16 11:30 | П | 3 | ТП-841 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 256 |  | - | - | - | 1
91 | МУП "Электросеть" | ТП | СТП-2711 | 10 (10.5) | 2023-03-17 08:30 | 2023-03-17 11:30 | П | 3 | СТП-2711 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 38 |  | - | - | - | 1
92 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-247 | 10 (10.5) | 2023-03-17 14:00 | 2023-03-17 16:30 | П | 2.5 | ТП-247 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 130 |  | - | - | - | 1
93 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-138 (п.2, ф.4) | 0.38 | 2023-03-18 09:00 | 2023-03-18 16:00 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 |  | - | - | - | 1
94 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-908 | 10 (10.5) | 2023-03-19 09:00 | 2023-03-19 12:00 | П | 3 | ТП-908 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 100 |  | - | - | - | 1
95 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-451 | 10 (10.5) | 2023-03-20 13:30 | 2023-03-20 16:30 | П | 3 | ТП-451 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 224 |  | - | - | - | 1
96 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-54 | 10 (10.5) | 2023-03-20 13:30 | 2023-03-20 16:30 | П | 3 | ТП-54 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 138 |  | - | - | - | 1
97 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-119 | 10 (10.5) | 2023-03-21 13:30 | 2023-03-21 14:00 | П | 0.5 | ТП-119 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 49 |  | - | - | - | 1
98 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-245 | 10 (10.5) | 2023-03-21 14:00 | 2023-03-21 16:30 | П | 2.5 | ТП-245 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 148 |  | - | - | - | 1
99 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-347 | 10 (10.5) | 2023-03-22 13:30 | 2023-03-22 16:30 | П | 3 | ТП-347 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 168 |  | - | - | - | 1
100 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1045 | 10 (10.5) | 2023-03-23 08:30 | 2023-03-23 11:30 | П | 3 | ТП-1045 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 121 |  | - | - | - | 1
101 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1069 | 10 (10.5) | 2023-03-24 08:30 | 2023-03-24 11:30 | П | 3 | ТП-1069 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 110 |  | - | - | - | 1
102 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-605 | 10 (10.5) | 2023-03-24 14:00 | 2023-03-24 17:00 | П | 3 | ТП-605 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 |  | - | - | - | 1
103 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-301 | 10 (10.5) | 2023-03-26 09:00 | 2023-03-26 12:00 | П | 3 | ТП-301 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 |  | - | - | - | 1
104 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1035 | 10 (10.5) | 2023-03-27 08:30 | 2023-03-27 11:30 | П | 3 | ТП-1035 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 144 |  | - | - | - | 1
105 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-111 | 10 (10.5) | 2023-03-27 09:00 | 2023-03-27 16:00 | П | 7 | ТП-111 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 49 |  | - | - | - | 1
106 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-10510 | 10 (10.5) | 2023-03-28 08:30 | 2023-03-28 11:30 | П | 3 | ТП-10510 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 119 |  | - | - | - | 1
107 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-10513 | 10 (10.5) | 2023-03-29 08:30 | 2023-03-29 11:30 | П | 3 | ТП-10513 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 145 |  | - | - | - | 1
108 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-350 | 10 (10.5) | 2023-03-30 08:30 | 2023-03-30 11:30 | П | 3 | ТП-350 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 86 |  | - | - | - | 1
109 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1033 | 10 (10.5) | 2023-03-31 08:30 | 2023-03-31 11:30 | П | 3 | ТП-1033 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 207 |  | - | - | - | 1
110 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-549 яч.1 - ТП-543 яч.2 | 10 (10.5) | 2023-03-21 01:37 | 2023-03-21 02:55 | В | 1.3 | ТП-548, ТП-542, ТП-549 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 205.109 |  | №4 03.04.2023 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
111 | МУП "Электросеть" | КЛ | ГПП Зашекснинская яч.26 - ТП КОСК ЛБУ яч.3 (ф.ЗОС-1) | 10 (10.5) | 2023-03-21 02:34 | 2023-03-21 02:34 | В | 0 | КЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №5 03.04.2023 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
112 | МУП "Электросеть" | КЛ | РП 28 яч.19 -- ТП 2315 яч.3 | 10 (10.5) | 2023-03-27 18:26 | 2023-03-27 19:00 | В | 0.56667 | ТП-2314, ТП-2316, ТП-2320, ТП-247, II СШ ТП-2315 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 497.98 |  | №6 04.04.2023 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
113 | МУП "Электросеть" | КЛ | РП-26 яч.1 СВВ | 10 (10.5) | 2023-03-29 15:28 | 2023-03-29 16:29 | В | 1.0167 | ТП -551, ТП-545, ТП-544,ТП -546,ТП-547, ТП- 552, ТП-555, ТП-553, ТП-556, ТП-554, ТП-543, ТП-549, ТП-542, ТП- 548, ТП-541, ТП- 1156 | 0 | 0 | 741 | 0 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 741 | 0 | 3492.766 |  | №7 03.04.2023 | 3.4.10 | 4.17 | 1
114 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-2111 | 10 (10.5) | 2023-04-02 09:00 | 2023-04-02 12:00 | П | 3 | ТП-2111 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 260 |  | - | - | - | 1
115 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-330 | 10 (10.5) | 2023-04-03 08:30 | 2023-04-03 11:30 | П | 3 | ТП-330 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 164 |  | - | - | - | 1
116 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-502 (п.3, ф.2) | 0.38 | 2023-04-03 09:00 | 2023-04-03 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |  | - | - | - | 1
117 | МУП "Электросеть" | ТП | СТП-2711 | 10 (10.5) | 2023-04-03 14:00 | 2023-04-03 14:30 | П | 0.5 | СТП-2711 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 37 |  | - | - | - | 1
118 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1051 | 10 (10.5) | 2023-04-04 08:30 | 2023-04-04 11:30 | П | 3 | ТП-1051 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 107 |  | - | - | - | 1
119 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-ЧСК | 10 (10.5) | 2023-04-04 08:30 | 2023-04-04 11:30 | П | 3 | ТП-ЧСК | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 147 |  | - | - | - | 1
120 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-50 | 10 (10.5) | 2023-04-05 08:30 | 2023-04-05 11:30 | П | 3 | ТП-50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 497 |  | - | - | - | 1
121 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-377 (п.2, ф.4) | 0.38 | 2023-04-05 09:00 | 2023-04-05 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 53 |  | - | - | - | 1
122 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-10610 | 10 (10.5) | 2023-04-06 08:30 | 2023-04-06 11:30 | П | 3 | ТП-10610 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 52 |  | - | - | - | 1
123 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1064 | 10 (10.5) | 2023-04-07 08:30 | 2023-04-07 11:30 | П | 3 | ТП-1064 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 117 |  | - | - | - | 1
124 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-329 | 10 (10.5) | 2023-04-08 09:00 | 2023-04-08 12:00 | П | 3 | ТП-329 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 236 |  | - | - | - | 1
125 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-379 | 10 (10.5) | 2023-04-09 09:00 | 2023-04-09 12:00 | П | 3 | ТП-379 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 162 |  | - | - | - | 1
126 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1122 | 10 (10.5) | 2023-04-10 08:30 | 2023-04-10 11:30 | П | 3 | ТП-1122 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 166 |  | - | - | - | 1
127 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1065 | 10 (10.5) | 2023-04-10 08:30 | 2023-04-10 11:30 | П | 3 | ТП-1065 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 97 |  | - | - | - | 1
128 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-366 (п.2, ф.3) | 0.38 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-12 09:30 | П | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 55 |  | - | - | - | 1
129 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-54 | 10 (10.5) | 2023-04-12 08:30 | 2023-04-12 11:30 | П | 3 | ТП-54 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 138 |  | - | - | - | 1
130 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-187 (п.2, ф.1) | 0.38 | 2023-04-12 13:30 | 2023-04-12 14:30 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |  | - | - | - | 1
131 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-10512 | 10 (10.5) | 2023-04-13 08:30 | 2023-04-13 11:30 | П | 3 | ТП-10512 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 76 |  | - | - | - | 1
132 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-384 (п.3, ф.2) | 0.38 | 2023-04-13 13:00 | 2023-04-13 14:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |  | - | - | - | 1
133 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-319 | 10 (10.5) | 2023-04-14 08:30 | 2023-04-14 11:30 | П | 3 | ТП-319 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 270 |  | - | - | - | 1
134 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-905 (2СШ) | 10 (10.5) | 2023-04-14 14:00 | 2023-04-14 18:00 | П | 4 | ТП-905 (2СШ) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 |  | - | - | - | 1
135 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1445 | 10 (10.5) | 2023-04-17 08:30 | 2023-04-17 11:30 | П | 3 | ТП-1445 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 79 |  | - | - | - | 1
136 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-324 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2023-04-17 10:00 | 2023-04-17 12:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 66 |  | - | - | - | 1
137 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-545 (п.5, ф.4) | 0.38 | 2023-04-17 09:00 | 2023-04-17 11:00 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 34 |  | - | - | - | 1
138 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-127(п.7, ф.4) | 0.38 | 2023-04-17 09:00 | 2023-04-17 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 |  | - | - | - | 1
139 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-11214 | 10 (10.5) | 2023-04-18 08:30 | 2023-04-18 11:30 | П | 3 | ТП-11214 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 88 |  | - | - | - | 1
140 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-376(п.2, ф.3) | 0.38 | 2023-04-18 09:00 | 2023-04-18 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 |  | - | - | - | 1
141 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-10511 | 10 (10.5) | 2023-04-19 08:30 | 2023-04-19 11:30 | П | 3 | ТП-10511 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 148 |  | - | - | - | 1
142 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-323 | 10 (10.5) | 2023-04-19 15:00 | 2023-04-19 17:00 | П | 2 | ТП-323 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 128 |  | - | - | - | 1
143 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-341 | 10 (10.5) | 2023-04-20 08:30 | 2023-04-20 11:30 | П | 3 | ТП-341 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65 |  | - | - | - | 1
144 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-300(1СШ) | 10 (10.5) | 2023-04-20 08:30 | 2023-04-20 12:00 | П | 3.5 | ТП-300(1СШ) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 88 |  | - | - | - | 1
145 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-547 | 10 (10.5) | 2023-04-21 08:30 | 2023-04-21 11:30 | П | 3 | ТП-547 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 80 |  | - | - | - | 1
146 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-386(п.1, ф.2) | 0.38 | 2023-04-21 09:00 | 2023-04-21 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 68 |  | - | - | - | 1
147 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-383(п.1, ф.4) | 0.38 | 2023-04-21 09:00 | 2023-04-21 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41 |  | - | - | - | 1
148 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-150(п.1, ф.2) | 0.38 | 2023-04-21 13:30 | 2023-04-21 14:30 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 56 |  | - | - | - | 1
149 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-314 | 10 (10.5) | 2023-04-22 09:00 | 2023-04-22 12:00 | П | 3 | ТП-314 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 172 |  | - | - | - | 1
150 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-333(1СШ) | 10 (10.5) | 2023-04-22 13:30 | 2023-04-22 17:30 | П | 4 | ТП-333(1СШ) | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20 |  | - | - | - | 1
151 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-832 | 10 (10.5) | 2023-04-23 09:00 | 2023-04-23 12:00 | П | 3 | ТП-832 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 207 |  | - | - | - | 1
152 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1055 | 10 (10.5) | 2023-04-24 08:30 | 2023-04-24 11:30 | П | 3 | ТП-1055 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 227 |  | - | - | - | 1
153 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-830 | 10 (10.5) | 2023-04-25 08:30 | 2023-04-25 11:30 | П | 3 | ТП-830 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 212 |  | - | - | - | 1
154 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-347(2СШ) | 10 (10.5) | 2023-04-26 08:30 | 2023-04-26 11:30 | П | 3 | ТП-347(2СШ) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 88 |  | - | - | - | 1
155 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-127(2СШ) | 10 (10.5) | 2023-04-26 13:30 | 2023-04-26 17:00 | П | 3.5 | ТП-127(2СШ) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 |  | - | - | - | 1
156 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-396 | 10 (10.5) | 2023-04-27 08:30 | 2023-04-27 11:30 | П | 3 | ТП-396 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 630 |  | - | - | - | 1
157 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-323 | 10 (10.5) | 2023-04-27 13:30 | 2023-04-27 16:30 | П | 3 | ТП-323 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 128 |  | - | - | - | 1
158 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1069 | 10 (10.5) | 2023-04-28 08:30 | 2023-04-28 11:30 | П | 3 | ТП-1069 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 107 |  | - | - | - | 1
159 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-381 | 10 (10.5) | 2023-04-29 14:30 | 2023-04-29 17:00 | П | 2.5 | ТП-381 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 92 |  | - | - | - | 1
160 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-910 | 10 (10.5) | 2023-04-30 09:00 | 2023-04-30 12:00 | П | 3 | ТП-910 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 141 |  | - | - | - | 1
161 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-224(1СШ) | 10 (10.5) | 2023-04-30 08:30 | 2023-04-30 10:30 | П | 2 | ТП-224(1СШ) | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 214 |  | - | - | - | 1
162 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-548 яч.1 - ТП-11511 яч.3 | 10 (10.5) | 2023-04-13 07:15 | 2023-04-13 07:40 | В | 0.41667 | ТП-548, ТП-542, ТП-549, ТП-541, ТП-1156, ТП-11511, ТП-543 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 645.567 |  | №8 24.04.2023 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
163 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-605 яч.2 - ТП-410 яч.3 | 10 (10.5) | 2023-04-16 09:26 | 2023-04-16 10:00 | В | 0.56667 | ТП-507, ТП-77, ТП-603, ТП-605, IСШ ТП-95 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 506.303 |  | №9 26.04.2023 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
164 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-58А яч.2 - ТП-21 яч.3 | 10 (10.5) | 2023-04-17 16:02 | 2023-04-17 16:35 | В | 0.55 | ТП-58А, ТП-21, ТП-22, ТП-20 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 145.45 |  | №10 02.05.2023 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
165 | МУП "Электросеть" | КЛ | РП-13яч.11 - ТП-115яч.4 | 10 (10.5) | 2023-04-29 12:10 | 2023-04-29 12:39 | В | 0.48333 | ТП-115 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 67.384 |  | №11 05.05.2023 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
166 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-337 яч.1 - ТП-323 яч.4 | 10 (10.5) | 2023-04-30 12:23 | 2023-04-30 12:58 | В | 0.58333 | ТП-329, ТП-330, ТП-323, ТП-322 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 246.525 |  | №12 10.05.2023 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
167 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1444 | 10 (10.5) | 2023-05-02 08:30 | 2023-05-02 11:30 | П | 3 | ТП-1444 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 248 |  | - | - | - | 1
168 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-810 | 10 (10.5) | 2023-05-03 08:30 | 2023-05-03 11:30 | П | 3 | ТП-810 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 151 |  | - | - | - | 1
169 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-366 (п.3, ф.1) | 0.38 | 2023-05-03 13:30 | 2023-05-03 18:30 | П | 5 | КЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 |  | - | - | - | 1
170 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-548 | 10 (10.5) | 2023-05-04 08:30 | 2023-05-04 11:30 | П | 3 | ТП-548 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 151 |  | - | - | - | 1
171 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-136 (п.1, ф.6) | 0.38 | 2023-05-05 09:00 | 2023-05-05 11:00 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 62 |  | - | - | - | 1
172 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1811 | 10 (10.5) | 2023-05-05 09:00 | 2023-05-05 16:00 | П | 7 | ТП-1811 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 14 |  | - | - | - | 1
173 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-2318 (2СШ) | 10 (10.5) | 2023-05-10 12:00 | 2023-05-10 16:00 | П | 4 | ТП-2318 (2СШ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |  | - | - | - | 1
174 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-346 | 10 (10.5) | 2023-05-10 08:30 | 2023-05-10 11:30 | П | 3 | ТП-346 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 57 |  | - | - | - | 1
175 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-323 | 10 (10.5) | 2023-05-11 14:00 | 2023-05-11 17:00 | П | 3 | ТП-323 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 128 |  | - | - | - | 1
176 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-840 (1СШ) | 10 (10.5) | 2023-05-11 08:30 | 2023-05-11 11:30 | П | 3 | ТП-840 (1СШ) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 42 |  | - | - | - | 1
177 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-ДКМ | 10 (10.5) | 2023-05-12 08:30 | 2023-05-12 11:30 | П | 3 | ТП-ДКМ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 180 |  | - | - | - | 1
178 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-332 | 10 (10.5) | 2023-05-13 09:00 | 2023-05-13 12:00 | П | 3 | ТП-332 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 22 |  | - | - | - | 1
179 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-907 | 10 (10.5) | 2023-05-14 09:00 | 2023-05-14 12:00 | П | 3 | ТП-907 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 154 |  | - | - | - | 1
180 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1053 | 10 (10.5) | 2023-05-15 08:30 | 2023-05-15 11:30 | П | 3 | ТП-1053 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 183 |  | - | - | - | 1
181 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-340 | 10 (10.5) | 2023-05-16 08:30 | 2023-05-16 11:30 | П | 3 | ТП-340 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 48 |  | - | - | - | 1
182 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-65 (п.1, ф.1) | 0.38 | 2023-05-16 08:30 | 2023-05-16 11:30 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 62 |  | - | - | - | 1
183 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-11510 | 10 (10.5) | 2023-05-17 08:30 | 2023-05-17 11:30 | П | 3 | ТП-11510 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 57 |  | - | - | - | 1
184 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-ЧСК | 10 (10.5) | 2023-05-17 09:00 | 2023-05-17 14:00 | П | 5 | ТП-ЧСК | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 157 |  | - | - | - | 1
185 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1811 | 10 (10.5) | 2023-05-17 10:00 | 2023-05-17 12:00 | П | 2 | ТП-1811 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 14 |  | - | - | - | 1
186 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-91 | 10 (10.5) | 2023-05-18 08:30 | 2023-05-18 11:30 | П | 3 | ТП-91 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 160 |  | - | - | - | 1
187 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-271 | 10 (10.5) | 2023-05-18 08:30 | 2023-05-18 11:30 | П | 3 | ТП-271 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |  | - | - | - | 1
188 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1820 | 10 (10.5) | 2023-05-18 10:00 | 2023-05-18 10:30 | П | 0.5 | ТП-1820 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |  | - | - | - | 1
189 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-837 | 10 (10.5) | 2023-05-19 08:30 | 2023-05-19 11:30 | П | 3 | ТП-837 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 272 |  | - | - | - | 1
190 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-902 | 10 (10.5) | 2023-05-20 09:00 | 2023-05-20 12:00 | П | 3 | ТП-902 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 240 |  | - | - | - | 1
191 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1056 | 10 (10.5) | 2023-05-21 09:00 | 2023-05-21 12:00 | П | 3 | ТП-1056 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 101 |  | - | - | - | 1
192 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-374 | 10 (10.5) | 2023-05-22 13:30 | 2023-05-22 16:30 | П | 3 | ТП-374 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 120 |  | - | - | - | 1
193 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-308 | 10 (10.5) | 2023-05-23 13:30 | 2023-05-23 16:30 | П | 3 | ТП-308 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 174 |  | - | - | - | 1
194 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-230 | 10 (10.5) | 2023-05-24 13:30 | 2023-05-24 16:30 | П | 3 | ТП-230 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 160 |  | - | - | - | 1
195 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-5 | 10 (10.5) | 2023-05-25 08:30 | 2023-05-25 11:30 | П | 3 | ТП-5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 79 |  | - | - | - | 1
196 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-192 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2023-05-26 10:00 | 2023-05-26 12:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |  | - | - | - | 1
197 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-193 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2023-05-26 10:00 | 2023-05-26 12:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |  | - | - | - | 1
198 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1047 | 10 (10.5) | 2023-05-26 13:30 | 2023-05-26 16:30 | П | 3 | ТП-1047 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 168 |  | - | - | - | 1
199 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1054 | 10 (10.5) | 2023-05-27 09:00 | 2023-05-27 12:00 | П | 3 | ТП-1054 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 91 |  | - | - | - | 1
200 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1123 | 10 (10.5) | 2023-05-28 09:00 | 2023-05-28 12:00 | П | 3 | ТП-1123 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 139 |  | - | - | - | 1
201 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-44 | 10 (10.5) | 2023-05-29 08:30 | 2023-05-29 11:30 | П | 3 | ТП-44 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 108 |  | - | - | - | 1
202 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-73(п.2, ф.4) | 0.38 | 2023-05-31 09:00 | 2023-05-31 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 |  | - | - | - | 1
203 | МУП "Электросеть" | КЛ | РТП-4 яч.8 - ТП-332 яч.5 | 10 (10.5) | 2023-05-18 01:11 | 2023-05-18 01:30 | В | 0.31667 | ТП-332, ТП-331, ТП-326, IIСШ ТП-335, ТП-314, ТП-350, ТП-324 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 553.202 |  | №13 28.05.2023 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
204 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-243 яч.2 - ТП-244 яч.3 | 10 (10.5) | 2023-05-22 20:59 | 2023-05-22 21:40 | В | 0.68333 | ТП-246, ТП-242 ТП-243, ТП-244, ТП-2510 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 328.371 |  | №14 28.05.2023 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
205 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-5 | 10 (10.5) | 2023-06-01 08:30 | 2023-06-01 11:30 | П | 3 | ТП-5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 80 |  | - | - | - | 1
206 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-338 | 10 (10.5) | 2023-06-02 08:30 | 2023-06-02 11:30 | П | 3 | ТП-338 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 119 |  | - | - | - | 1
207 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-253 | 10 (10.5) | 2023-06-03 09:00 | 2023-06-03 12:00 | П | 3 | ТП-253 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 217 |  | - | - | - | 1
208 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-802 | 10 (10.5) | 2023-06-04 09:00 | 2023-06-04 12:00 | П | 3 | ТП-802 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 133 |  | - | - | - | 1
209 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-138 | 10 (10.5) | 2023-06-06 09:00 | 2023-06-06 13:00 | П | 4 | ТП-138 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 67 |  | - | - | - | 1
210 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-903 | 10 (10.5) | 2023-06-07 08:30 | 2023-06-07 11:30 | П | 3 | ТП-903 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 281 |  | - | - | - | 1
211 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-73 (п.2, ф.3) | 0.38 | 2023-06-08 06:00 | 2023-06-08 07:30 | П | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |  | - | - | - | 1
212 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-838 | 10 (10.5) | 2023-06-08 13:30 | 2023-06-08 16:30 | П | 3 | ТП-838 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 57 |  | - | - | - | 1
213 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-201 | 10 (10.5) | 2023-06-08 09:30 | 2023-06-08 11:30 | П | 2 | ТП-201 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 104 |  | - | - | - | 1
214 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-909 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2023-06-08 13:00 | 2023-06-08 16:00 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 24 |  | - | - | - | 1
215 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-2020 | 10 (10.5) | 2023-06-09 13:30 | 2023-06-09 16:30 | П | 3 | ТП-2020 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77 |  | - | - | - | 1
216 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-554(п.2, ф.1) | 0.38 | 2023-06-09 09:00 | 2023-06-09 13:00 | П | 4 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 |  | - | - | - | 1
217 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-805 | 10 (10.5) | 2023-06-10 09:00 | 2023-06-10 12:00 | П | 3 | ТП-805 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 136 |  | - | - | - | 1
218 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-554 | 10 (10.5) | 2023-06-10 09:00 | 2023-06-10 12:00 | П | 3 | ТП-554 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 222 |  | - | - | - | 1
219 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-395 | 10 (10.5) | 2023-06-14 08:30 | 2023-06-14 11:30 | П | 3 | ТП-395 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 120 |  | - | - | - | 1
220 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1817 (п.7, ф.4) | 0.38 | 2023-06-16 09:00 | 2023-06-16 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 42 |  | - | - | - | 1
221 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-2019 | 10 (10.5) | 2023-06-16 13:30 | 2023-06-16 16:30 | П | 3 | ТП-2019 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 |  | - | - | - | 1
222 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-400 | 10 (10.5) | 2023-06-17 09:00 | 2023-06-17 12:00 | П | 3 | ТП-400 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 104 |  | - | - | - | 1
223 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1813 (1СШ) | 10 (10.5) | 2023-06-17 10:00 | 2023-06-17 13:00 | П | 3 | ТП-1813 (1СШ) | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 8 |  | - | - | - | 1
224 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-279 (1СШ) | 10 (10.5) | 2023-06-19 09:00 | 2023-06-19 12:00 | П | 3 | ТП-279 (1СШ) | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |  | - | - | - | 1
225 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-86 (1СШ) | 10 (10.5) | 2023-06-19 16:00 | 2023-06-19 21:00 | П | 5 | ТП-86 (1СШ) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 |  | - | - | - | 1
226 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-146 (1СШ) | 10 (10.5) | 2023-06-20 16:30 | 2023-06-20 19:30 | П | 3 | ТП-146 (1СШ) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  | - | - | - | 1
227 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-165 (п.1, ф.1) | 0.38 | 2023-06-20 09:00 | 2023-06-20 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 |  | - | - | - | 1
228 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-92 | 10 (10.5) | 2023-06-21 16:00 | 2023-06-21 19:00 | П | 3 | ТП-92 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 154 |  | - | - | - | 1
229 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-119 (п.1, ф.1) | 0.38 | 2023-06-23 09:00 | 2023-06-23 11:00 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 22 |  | - | - | - | 1
230 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-118 (п.1, ф.4) | 0.38 | 2023-06-26 09:00 | 2023-06-26 16:00 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 17 |  | - | - | - | 1
231 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-118 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2023-06-26 09:00 | 2023-06-26 16:00 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 19 |  | - | - | - | 1
232 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1126 | 10 (10.5) | 2023-06-27 09:00 | 2023-06-27 14:00 | П | 5 | ТП-1126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 82 |  | - | - | - | 1
233 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-341 | 10 (10.5) | 2023-06-28 08:00 | 2023-06-28 20:00 | П | 12 | ТП-341 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 34 |  | - | - | - | 1
234 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-118 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2023-06-28 09:00 | 2023-06-28 16:00 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 12 |  | - | - | - | 1
235 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-118 (п.1, ф.4) | 0.38 | 2023-06-29 15:30 | 2023-06-29 16:00 | П | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 14 |  | - | - | - | 1
236 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-118 (п.1, ф.4) | 0.38 | 2023-06-29 09:00 | 2023-06-29 09:30 | П | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 14 |  | - | - | - | 1
237 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-168 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2023-06-29 09:00 | 2023-06-29 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 93 |  | - | - | - | 1
238 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-165 (п.1, ф.1) | 0.38 | 2023-06-29 09:00 | 2023-06-29 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | - | - | - | 1
239 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-136 (п.1, ф.6) | 0.38 | 2023-06-29 08:00 | 2023-06-29 20:00 | П | 12 | ВЛ | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 25 |  | - | - | - | 1
240 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-215 - ТП-216 | 10 (10.5) | 2023-06-02 11:29 | 2023-06-02 11:50 | В | 0.35 | ТП-216, ТП-215 ТП-205, ТП-208 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 583.443 |  | №15 05.06.2023 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
241 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-270 яч.3--ТП-273 яч.3 | 10 (10.5) | 2023-06-07 08:59 | 2023-06-07 09:25 | В | 0.43333 | ТП-270, IСШ ТП-273 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 87.599 |  | №16 14.06.2023 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
242 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП 57 яч 4 - ТП 105 яч 4 | 10 (10.5) | 2023-06-07 16:25 | 2023-06-07 16:56 | В | 0.51667 | ТП-57, ТП-105, ТП-142, ТП-39, ТП-65, ТП-41, ТП-159 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 448.676 |  | №17 14.06.2023 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
243 | МУП "Электросеть" | КЛ | КТПН-5 яч.1 - оп.№57 | 10 (10.5) | 2023-06-14 18:15 | 2023-06-14 19:30 | В | 1.25 | КТПН-5, КТПН-Судский рейд, ТП-хлебокомбината, КТПН-2, ТП-1, КТПН-3А, ТП-3, КТПН-газовой котельной | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 673.6 |  | №18 19.06.2023 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
244 | МУП "Электросеть" | КЛ | ГПП-1 яч.3Б--РП-16 яч.1 | 10 (10.5) | 2023-06-30 20:06 | 2023-06-30 20:06 | В | 0 | КЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №19 04.07.2023 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
245 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-341 (п.2, ф.1) | 0.38 | 2023-07-02 09:00 | 2023-07-02 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 |  | - | - | - | 1
246 | МУП "Электросеть" | РП | РП-6 | 10 (10.5) | 2023-07-02 09:00 | 2023-07-02 12:00 | П | 3 | РП-6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 40 |  | - | - | - | 1
247 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-136 (п.1, ф.7) | 0.38 | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-03 20:00 | П | 12 | ВЛ | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 9 |  | - | - | - | 1
248 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1441 (п.1, ф.13) | 0.38 | 2023-07-03 09:00 | 2023-07-03 14:00 | П | 5 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 |  | - | - | - | 1
249 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-257 (п.7, ф.2) | 0.38 | 2023-07-04 09:00 | 2023-07-04 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 49 |  | - | - | - | 1
250 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-307 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2023-07-04 15:30 | 2023-07-04 17:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41 |  | - | - | - | 1
251 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-314 (п.2, ф.1) | 0.38 | 2023-07-04 15:30 | 2023-07-04 17:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 |  | - | - | - | 1
252 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-136 (п.1, ф.7) | 0.38 | 2023-07-04 08:00 | 2023-07-04 18:00 | П | 10 | ВЛ | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 39 |  | - | - | - | 1
253 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-390 (п.2, ф.3) | 0.38 | 2023-07-05 10:00 | 2023-07-05 12:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |  | - | - | - | 1
254 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-341 | 10 (10.5) | 2023-07-06 09:00 | 2023-07-06 10:00 | П | 1 | ТП-341 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 37 |  | - | - | - | 1
255 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-175 (п.4, ф.2) | 0.38 | 2023-07-07 09:00 | 2023-07-07 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 46 |  | - | - | - | 1
256 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-909 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2023-07-07 09:00 | 2023-07-07 13:00 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |  | - | - | - | 1
257 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-114 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2023-07-07 13:00 | 2023-07-07 17:00 | П | 4 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |  | - | - | - | 1
258 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-194 (п.5, ф.1) | 0.38 | 2023-07-08 15:00 | 2023-07-08 19:00 | П | 4 | КЛ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 25 |  | - | - | - | 1
259 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-136 (п.1, ф.6) | 0.38 | 2023-07-10 08:00 | 2023-07-10 18:00 | П | 10 | ВЛ | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 39 |  | - | - | - | 1
260 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-166 (п.6, ф.1) | 0.38 | 2023-07-10 09:00 | 2023-07-10 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |  | - | - | - | 1
261 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1143 (п.6, ф.1) | 0.38 | 2023-07-10 09:00 | 2023-07-10 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |  | - | - | - | 1
262 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1153 (п.1, ф.7) | 0.38 | 2023-07-13 09:00 | 2023-07-13 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  | - | - | - | 1
263 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-146 | 10 (10.5) | 2023-07-13 12:00 | 2023-07-13 14:00 | П | 2 | ТП-146 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  | - | - | - | 1
264 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-391 | 10 (10.5) | 2023-07-13 14:00 | 2023-07-13 18:00 | П | 4 | ТП-391 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 124 |  | - | - | - | 1
265 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-341 (п.3, ф.1) | 0.38 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-14 16:00 | П | 8 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | - | - | - | 1
266 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-198 (1СШ) | 10 (10.5) | 2023-07-17 13:30 | 2023-07-17 16:00 | П | 2.5 | ТП-198 (1СШ) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 120 |  | - | - | - | 1
267 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-391 | 10 (10.5) | 2023-07-17 14:00 | 2023-07-17 17:00 | П | 3 | ТП-391 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 124 |  | - | - | - | 1
268 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-213 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2023-07-18 08:40 | 2023-07-18 11:00 | П | 2.3333 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | - | - | - | 1
269 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-806 (п.6, ф.3) | 0.38 | 2023-07-18 13:00 | 2023-07-18 14:30 | П | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 29 |  | - | - | - | 1
270 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-236 (п.3, ф.2) | 0.38 | 2023-07-18 13:20 | 2023-07-18 15:30 | П | 2.1667 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 |  | - | - | - | 1
271 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-809 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2023-07-18 17:00 | 2023-07-19 09:00 | П | 16 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |  | - | - | - | 1
272 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-118 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-19 17:00 | П | 9 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 12 |  | - | - | - | 1
273 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-118 (п.1, ф.4) | 0.38 | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-19 17:00 | П | 9 | ВЛ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 40 |  | - | - | - | 1
274 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-841 (п.6, ф.2) | 0.38 | 2023-07-18 17:00 | 2023-07-19 09:00 | П | 16 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  | - | - | - | 1
275 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-355 | 10 (10.5) | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-19 12:00 | П | 4 | ТП-355 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 90 |  | - | - | - | 1
276 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-117 (п.1, ф.4) | 0.38 | 2023-07-20 08:00 | 2023-07-20 17:00 | П | 9 | ВЛ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 14 |  | - | - | - | 1
277 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-389 (п.3, ф.2) | 0.38 | 2023-07-20 09:00 | 2023-07-20 19:00 | П | 10 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |  | - | - | - | 1
278 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-2311 (1СШ) | 10 (10.5) | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-24 18:00 | П | 10 | ТП-2311 (1СШ) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 |  | - | - | - | 1
279 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-44 (п.1, ф.4) | 0.38 | 2023-07-25 09:00 | 2023-07-25 10:00 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 |  | - | - | - | 1
280 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-341 (п.3, ф.1) | 0.38 | 2023-07-25 10:30 | 2023-07-25 12:00 | П | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |  | - | - | - | 1
281 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-10511 (п.2, ф.7) | 0.38 | 2023-07-25 13:00 | 2023-07-25 15:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | - | - | - | 1
282 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-218 (п.6, ф.1) | 0.38 | 2023-07-26 09:00 | 2023-07-26 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 |  | - | - | - | 1
283 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-203 (п.6, ф.1) | 0.38 | 2023-07-28 10:00 | 2023-07-28 10:30 | П | 0.5 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |  | - | - | - | 1
284 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-369 | 10 (10.5) | 2023-07-30 08:00 | 2023-07-30 12:00 | П | 4 | ТП-369 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 144 |  | - | - | - | 1
285 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-831 (п.3, ф.1) | 0.38 | 2023-07-31 11:00 | 2023-07-31 12:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | - | - | - | 1
286 | МУП "Электросеть" | КЛ | РП-24 яч.11-ТП-1610 яч.4 | 10 (10.5) | 2023-07-19 13:09 | 2023-07-19 13:40 | В | 0.51667 | ТП-1610, ТП-165 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 240.444 |  | №20 27.07.2023 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
287 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-136 (п.1, ф.9) | 0.38 | 2023-08-01 08:30 | 2023-08-01 12:00 | П | 3.5 | ВЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |  | - | - | - | 1
288 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-310 | 10 (10.5) | 2023-08-01 15:30 | 2023-08-01 16:30 | П | 1 | ТП-310 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 58 |  | - | - | - | 1
289 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-223 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2023-08-02 10:00 | 2023-08-02 12:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |  | - | - | - | 1
290 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-365 (п.1, ф.6) | 0.38 | 2023-08-02 08:30 | 2023-08-02 11:30 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |  | - | - | - | 1
291 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-118 (п.1, ф.4) | 0.38 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-03 17:00 | П | 9 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 17 |  | - | - | - | 1
292 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1231 (п.2, ф.15) | 0.38 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-04 17:00 | П | 9 | ВЛ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 16 |  | - | - | - | 1
293 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1231 (п.2, ф.14) | 0.38 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-04 17:00 | П | 9 | ВЛ | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 17 |  | - | - | - | 1
294 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1231 (п.1, ф.4) | 0.38 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-04 17:00 | П | 9 | ВЛ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 |  | - | - | - | 1
295 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1231 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-04 17:00 | П | 9 | ВЛ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 17 |  | - | - | - | 1
296 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1231 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-04 17:00 | П | 9 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 15 |  | - | - | - | 1
297 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-2311 (1СШ) | 10 (10.5) | 2023-08-04 09:00 | 2023-08-04 10:00 | П | 1 | ТП-2311 (1СШ) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 |  | - | - | - | 1
298 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-175 (п.4, ф.2) | 0.38 | 2023-08-07 09:00 | 2023-08-07 10:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 46 |  | - | - | - | 1
299 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-11 | 10 (10.5) | 2023-08-07 10:00 | 2023-08-07 12:00 | П | 2 | ТП-11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 69 |  | - | - | - | 1
300 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-37 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2023-08-07 13:00 | 2023-08-07 14:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |  | - | - | - | 1
301 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-839 (п.3, ф.2) | 0.38 | 2023-08-07 14:00 | 2023-08-07 15:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | - | - | - | 1
302 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-309 | 10 (10.5) | 2023-08-09 10:00 | 2023-08-09 11:00 | П | 1 | ТП-309 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 153 |  | - | - | - | 1
303 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1041 (п.3, ф.2) | 0.38 | 2023-08-09 14:00 | 2023-08-09 16:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |  | - | - | - | 1
304 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-308 (п.1, ф.1) | 0.38 | 2023-08-10 08:30 | 2023-08-10 11:30 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |  | - | - | - | 1
305 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-303 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2023-08-10 08:30 | 2023-08-10 11:30 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 |  | - | - | - | 1
306 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-308 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2023-08-10 09:00 | 2023-08-10 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | - | - | - | 1
307 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-37 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2023-08-11 10:00 | 2023-08-11 12:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |  | - | - | - | 1
308 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-391 | 10 (10.5) | 2023-08-11 13:00 | 2023-08-11 17:00 | П | 4 | ТП-391 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 126 |  | - | - | - | 1
309 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-389 (п.3, ф.1) | 0.38 | 2023-08-11 16:00 | 2023-08-11 16:30 | П | 0.5 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | - | - | - | 1
310 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1171 (п.2, ф.23) | 0.38 | 2023-08-12 09:00 | 2023-08-12 15:00 | П | 6 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | - | - | - | 1
311 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-365 (ПР-1, ф.6) | 0.38 | 2023-08-15 08:30 | 2023-08-15 15:00 | П | 6.5 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  | - | - | - | 1
312 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-119 (п.1, ф.1) | 0.38 | 2023-08-16 09:00 | 2023-08-16 11:00 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 22 |  | - | - | - | 1
313 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-384 (п.2, ф.1) | 0.38 | 2023-08-18 10:00 | 2023-08-18 12:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 42 |  | - | - | - | 1
314 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-382 (п.7, ф.4) | 0.38 | 2023-08-23 09:00 | 2023-08-23 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | - | - | - | 1
315 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-385(п.6, ф.1) | 0.38 | 2023-08-23 09:00 | 2023-08-23 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | - | - | - | 1
316 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-385(п.1, ф.2) | 0.38 | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-24 12:00 | П | 4 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |  | - | - | - | 1
317 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-384(п.2, ф.1) | 0.38 | 2023-08-25 10:00 | 2023-08-25 12:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 42 |  | - | - | - | 1
318 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-341 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2023-08-28 08:00 | 2023-08-28 17:00 | П | 9 | ВЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |  | - | - | - | 1
319 | МУП "Электросеть" | РП | РП-34 (2СШ) | 10 (10.5) | 2023-08-29 09:00 | 2023-08-29 17:00 | П | 8 | РП-34 (2СШ) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 250 |  | - | - | - | 1
320 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-118 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2023-08-29 09:00 | 2023-08-29 12:00 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 11 |  | - | - | - | 1
321 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-118 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2023-08-29 13:00 | 2023-08-29 16:00 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 12 |  | - | - | - | 1
322 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-118 (п.1, ф.4) | 0.38 | 2023-08-30 09:00 | 2023-08-30 14:00 | П | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 17 |  | - | - | - | 1
323 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-117 (п.1, ф.4) | 0.38 | 2023-08-31 09:00 | 2023-08-31 15:00 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 13 |  | - | - | - | 1
324 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-86 (1СШ) | 10 (10.5) | 2023-08-31 12:00 | 2023-08-31 14:00 | П | 2 | ТП-86 (1СШ) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 53 |  | - | - | - | 1
325 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-903 (2СШ) | 10 (10.5) | 2023-08-31 12:00 | 2023-08-31 15:00 | П | 3 | ТП-903 (2СШ) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 89 |  | - | - | - | 1
326 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-27 яч.2 - ТП-905 яч.5 | 10 (10.5) | 2023-08-08 03:32 | 2023-08-08 04:17 | В | 0.75 | IСШ ТП-27,IIСШ ТП-903, ТП-908, ТП-911, ТП-50, IСШ ТП-909, IIСШ ТП-40, ТП-905, ТП-907 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 2 | 186 | 0 | 779.019 |  | №21 23.08.2023 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
327 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-181яч.1- ТП-182яч.2 | 10 (10.5) | 2023-08-22 11:06 | 2023-08-22 11:40 | В | 0.56667 | ТП-381, ТП-382, ТП-383, ТП-384, ТП-385, ТП-309, ТП-310 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 604.808 |  | №22 30.08.2023 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
328 | МУП "Электросеть" | РП | РП-10 (2СШ) | 10 (10.5) | 2023-09-01 13:00 | 2023-09-01 16:00 | П | 3 | РП-10 (2СШ) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 105 |  | - | - | - | 1
329 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-192 (п.1, ф.1) | 0.38 | 2023-09-01 15:00 | 2023-09-01 16:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |  | - | - | - | 1
330 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-502 (п.3, ф.2) | 0.38 | 2023-09-02 15:00 | 2023-09-02 16:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 69 |  | - | - | - | 1
331 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-906 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2023-09-02 09:00 | 2023-09-02 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 |  | - | - | - | 1
332 | МУП "Электросеть" | РП | РП-10 (2СШ) | 10 (10.5) | 2023-09-02 09:00 | 2023-09-02 14:00 | П | 5 | РП-10 (2СШ) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 107 |  | - | - | - | 1
333 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-117 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2023-09-04 08:00 | 2023-09-04 16:00 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 |  | - | - | - | 1
334 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-150 (п.1, ф.5) | 0.38 | 2023-09-05 08:00 | 2023-09-05 17:30 | П | 9.5 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | - | - | - | 1
335 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-352 (п.2, ф.3) | 0.38 | 2023-09-05 10:00 | 2023-09-05 12:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |  | - | - | - | 1
336 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-119 (п.1, ф.1) | 0.38 | 2023-09-05 17:00 | 2023-09-05 17:30 | П | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 17 |  | - | - | - | 1
337 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-150 (п.1, ф.5) | 0.38 | 2023-09-05 17:00 | 2023-09-05 17:30 | П | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 |  | - | - | - | 1
338 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-119 (п.1, ф.1) | 0.38 | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-06 17:30 | П | 9.5 | ВЛ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 17 |  | - | - | - | 1
339 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-119 (п.1, ф.1) | 0.38 | 2023-09-06 17:00 | 2023-09-06 17:30 | П | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 17 |  | - | - | - | 1
340 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-384 | 10 (10.5) | 2023-09-06 14:00 | 2023-09-06 14:30 | П | 0.5 | ТП-384 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 94 |  | - | - | - | 1
341 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-150 (п.1, ф.2) (участок Совхозная, 71-42) | 0.38 | 2023-09-07 16:30 | 2023-09-07 17:00 | П | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 27 |  | - | - | - | 1
342 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-150 (п.1, ф.2) (участок Совхозная, 68-38) | 0.38 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-08 17:00 | П | 9 | ВЛ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 21 |  | - | - | - | 1
343 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-152 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2023-09-08 10:30 | 2023-09-08 11:30 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |  | - | - | - | 1
344 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-131 (п.1, ф.4) | 0.38 | 2023-09-12 09:00 | 2023-09-12 12:00 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 |  | - | - | - | 1
345 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-392 (п.5, ф.4) | 0.38 | 2023-09-12 16:00 | 2023-09-12 18:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | - | - | - | 1
346 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-71 (п.2, ф.1) | 0.38 | 2023-09-14 10:00 | 2023-09-14 12:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |  | - | - | - | 1
347 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-384 | 10 (10.5) | 2023-09-14 11:00 | 2023-09-14 12:00 | П | 1 | ТП-384 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 94 |  | - | - | - | 1
348 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-118 (п.1, ф.4) | 0.38 | 2023-09-15 14:00 | 2023-09-15 16:00 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |  | - | - | - | 1
349 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-150 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-18 17:00 | П | 9 | ВЛ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 21 |  | - | - | - | 1
350 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-907 (п.6, ф.4) | 0.38 | 2023-09-18 08:30 | 2023-09-18 15:00 | П | 6.5 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | - | - | - | 1
351 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1811 (п.4, ф.1) | 0.38 | 2023-09-19 08:00 | 2023-09-19 17:00 | П | 9 | ВЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 |  | - | - | - | 1
352 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-150 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2023-09-19 08:00 | 2023-09-19 17:00 | П | 9 | ВЛ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 21 |  | - | - | - | 1
353 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-346 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2023-09-20 09:00 | 2023-09-20 13:00 | П | 4 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |  | - | - | - | 1
354 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1811 (п.4, ф.1) | 0.38 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-21 17:00 | П | 9 | ВЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 |  | - | - | - | 1
355 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-381 (п.2, ф.3) | 0.38 | 2023-09-21 09:00 | 2023-09-21 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |  | - | - | - | 1
356 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-382 (п.6, ф.1) | 0.38 | 2023-09-21 09:00 | 2023-09-21 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 45 |  | - | - | - | 1
357 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-91(п.4, ф.3) | 0.38 | 2023-09-22 14:00 | 2023-09-22 16:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | - | - | - | 1
358 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-907(п.1, ф.4) | 0.38 | 2023-09-25 09:00 | 2023-09-25 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | - | - | - | 1
359 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-114(п.3, ф.4) | 0.38 | 2023-09-26 10:00 | 2023-09-26 12:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |  | - | - | - | 1
360 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-501 (п.4, ф.4) | 0.38 | 2023-09-26 15:00 | 2023-09-26 16:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |  | - | - | - | 1
361 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-406 (п.2, ф.4) | 0.38 | 2023-09-26 15:00 | 2023-09-26 16:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |  | - | - | - | 1
362 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-108 (2СШ) | 10 (10.5) | 2023-09-27 11:00 | 2023-09-27 12:00 | П | 1 | ТП-108 (2СШ) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 60 |  | - | - | - | 1
363 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-2710 | 10 (10.5) | 2023-09-28 08:30 | 2023-09-28 09:30 | П | 1 | ТП-2710 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |  | - | - | - | 1
364 | МУП "Электросеть" | РП | РП-20 | 10 (10.5) | 2023-09-28 09:00 | 2023-09-28 11:00 | П | 2 | РП-20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 59 |  | - | - | - | 1
365 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-52 | 10 (10.5) | 2023-09-29 13:00 | 2023-09-29 14:30 | П | 1.5 | ТП-52 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 |  | - | - | - | 1
366 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-305 (1СШ) | 10 (10.5) | 2023-09-30 09:00 | 2023-09-30 13:00 | П | 4 | ТП-305 (1СШ) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 101 |  | - | - | - | 1
367 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-20 яч.1 - ТП-25 яч.1 | 10 (10.5) | 2023-09-13 14:35 | 2023-09-13 15:12 | В | 0.61667 | ТП-904, ТП-20, IСШ ТП-40 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 195.905 |  | №23 29.09.2023 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
368 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-27 яч.4 - ТП-901 яч.2 | 10 (10.5) | 2023-09-14 11:50 | 2023-09-14 12:33 | В | 0.71667 | ТП-806, ТП-803, ТП-808, ТП-901, IIСШ ТП-27 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 707.527 |  | №24 20.09.2023 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
369 | МУП "Электросеть" | КЛ | РП-24 яч.18 - ТП-208 яч.5 | 10 (10.5) | 2023-09-22 20:50 | 2023-09-22 21:18 | В | 0.46667 | ТП-213, ТП-219, ТП-2112, ТП-216, ТП-215, ТП-205, ТП-208 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 1137.302 |  | №25 09.10.2023 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
370 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-451яч.7-ТП-2711оп.№1 | 10 (10.5) | 2023-09-24 10:10 | 2023-09-24 11:10 | В | 1 | ТП-2711, ТП-272, ТП-273, ТП-275, ТП-276, ТП-452, IСШ ТП-451, ТП-274 IIСШ | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 222.9 |  | №26 09.10.2023 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
371 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-106 (1СШ) | 10 (10.5) | 2023-10-01 09:00 | 2023-10-01 11:00 | П | 2 | ТП-106 (1СШ) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 |  | - | - | - | 1
372 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-5 (п.8, ф.3) | 0.38 | 2023-10-02 13:20 | 2023-10-02 16:20 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 |  | - | - | - | 1
373 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-2710 | 10 (10.5) | 2023-10-02 17:00 | 2023-10-02 19:00 | П | 2 | ТП-2710 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 |  | - | - | - | 1
374 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-108 (1СШ) | 10 (10.5) | 2023-10-03 09:00 | 2023-10-03 10:00 | П | 1 | ТП-108 (1СШ) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 62 |  | - | - | - | 1
375 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-501 (п.4, ф.3) | 0.38 | 2023-10-03 15:00 | 2023-10-03 17:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | - | - | - | 1
376 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-408 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2023-10-03 15:00 | 2023-10-03 17:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |  | - | - | - | 1
377 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-300 (1СШ) | 10 (10.5) | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-04 12:00 | П | 4 | ТП-300 (1СШ) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 84 |  | - | - | - | 1
378 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-308 | 10 (10.5) | 2023-10-04 15:00 | 2023-10-04 16:00 | П | 1 | ТП-308 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 114 |  | - | - | - | 1
379 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-104 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2023-10-05 09:30 | 2023-10-05 11:00 | П | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 |  | - | - | - | 1
380 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-135 | 10 (10.5) | 2023-10-05 09:00 | 2023-10-05 14:00 | П | 5 | ТП-135 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 108 |  | - | - | - | 1
381 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-27 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-09 09:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 25 |  | - | - | - | 1
382 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-362 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2023-10-10 09:00 | 2023-10-10 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |  | - | - | - | 1
383 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-27 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2023-10-09 13:00 | 2023-10-09 17:00 | П | 4 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |  | - | - | - | 1
384 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-362 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2023-10-10 09:00 | 2023-10-10 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |  | - | - | - | 1
385 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-119 (п.1, ф.1) (участок Совхозная, 68-38) | 0.38 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-09 17:00 | П | 9 | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 21 |  | - | - | - | 1
386 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-27 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2023-10-10 08:00 | 2023-10-10 12:00 | П | 4 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | - | - | - | 1
387 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-150 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2023-10-10 08:00 | 2023-10-10 17:00 | П | 9 | ВЛ | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 32 |  | - | - | - | 1
388 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-802 (1СШ) | 10 (10.5) | 2023-10-10 14:30 | 2023-10-10 16:30 | П | 2 | ТП-802 (1СШ) | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 11 |  | - | - | - | 1
389 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-150 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-11 17:00 | П | 9 | ВЛ | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 32 |  | - | - | - | 1
390 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-27 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-11 12:00 | П | 4 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | - | - | - | 1
391 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1817 (1СШ) | 10 (10.5) | 2023-10-11 13:00 | 2023-10-11 15:00 | П | 2 | ТП-1817 (1СШ) | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 92 |  | - | - | - | 1
392 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-27 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2023-10-11 13:00 | 2023-10-11 17:00 | П | 4 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | - | - | - | 1
393 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-376 | 10 (10.5) | 2023-10-12 14:00 | 2023-10-12 17:00 | П | 3 | ТП-376 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 47 |  | - | - | - | 1
394 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-802 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-13 10:00 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |  | - | - | - | 1
395 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-355 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2023-10-13 09:00 | 2023-10-13 15:00 | П | 6 | КЛ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 63 |  | - | - | - | 1
396 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-545 (п.1, ф.4) | 0.38 | 2023-10-14 08:00 | 2023-10-14 17:00 | П | 9 | КЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 52 |  | - | - | - | 1
397 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-305 | 10 (10.5) | 2023-10-14 14:00 | 2023-10-14 17:00 | П | 3 | ТП-305 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 135 |  | - | - | - | 1
398 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-802 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-16 12:00 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |  | - | - | - | 1
399 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-27 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2023-10-16 09:00 | 2023-10-16 16:00 | П | 7 | КЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19 |  | - | - | - | 1
400 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-366 (п.2, ф.3) | 0.38 | 2023-10-16 10:00 | 2023-10-16 12:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |  | - | - | - | 1
401 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-802 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2023-10-17 08:00 | 2023-10-17 14:00 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |  | - | - | - | 1
402 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-11 | 10 (10.5) | 2023-10-17 16:00 | 2023-10-17 19:00 | П | 3 | ТП-11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 73 |  | - | - | - | 1
403 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-369 | 10 (10.5) | 2023-10-18 10:00 | 2023-10-18 12:00 | П | 2 | ТП-369 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 87 |  | - | - | - | 1
404 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-362 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2023-10-18 10:00 | 2023-10-18 12:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |  | - | - | - | 1
405 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2316 (п.5, ф.2) | 0.38 | 2023-10-19 14:00 | 2023-10-19 15:00 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 98 |  | - | - | - | 1
406 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-362 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2023-10-20 10:00 | 2023-10-20 12:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |  | - | - | - | 1
407 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-331 (п.2, ф.1) | 0.38 | 2023-10-20 10:00 | 2023-10-20 12:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |  | - | - | - | 1
408 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-545 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-23 17:00 | П | 9 | ВЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |  | - | - | - | 1
409 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-11 | 10 (10.5) | 2023-10-23 09:00 | 2023-10-23 12:00 | П | 3 | ТП-11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 73 |  | - | - | - | 1
410 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-131 | 10 (10.5) | 2023-10-23 13:00 | 2023-10-23 14:00 | П | 1 | ТП-131 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 39 |  | - | - | - | 1
411 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-150 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-24 17:00 | П | 9 | ВЛ | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 72 |  | - | - | - | 1
412 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-27 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2023-10-24 09:00 | 2023-10-24 10:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 28 |  | - | - | - | 1
413 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-362 | 10 (10.5) | 2023-10-24 15:30 | 2023-10-24 17:30 | П | 2 | ТП-362 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 94 |  | - | - | - | 1
414 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-150 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 17:00 | П | 9 | ВЛ | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 72 |  | - | - | - | 1
415 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-279 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2023-10-25 09:00 | 2023-10-25 12:00 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |  | - | - | - | 1
416 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-119 (п.1, ф.4) | 0.38 | 2023-10-26 08:00 | 2023-10-26 17:00 | П | 9 | ВЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |  | - | - | - | 1
417 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-554 | 10 (10.5) | 2023-10-27 09:00 | 2023-10-27 12:00 | П | 3 | ТП-554 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 222 |  | - | - | - | 1
418 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-331 (п.5, ф.1) | 0.38 | 2023-10-27 10:00 | 2023-10-27 11:00 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 73 |  | - | - | - | 1
419 | МУП "Электросеть" | РП | РП-11 (1СШ) | 10 (10.5) | 2023-10-28 08:00 | 2023-10-28 12:00 | П | 4 | РП-11 (1СШ) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 132 |  | - | - | - | 1
420 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-345 | 10 (10.5) | 2023-10-29 09:00 | 2023-10-29 12:00 | П | 3 | ТП-345 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 52 |  | - | - | - | 1
421 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1126 (1СШ) | 10 (10.5) | 2023-10-30 09:00 | 2023-10-30 12:00 | П | 3 | ТП-1126 (1СШ) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 110 |  | - | - | - | 1
422 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-342 | 10 (10.5) | 2023-10-31 09:00 | 2023-10-31 12:00 | П | 3 | ТП-342 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 208 |  | - | - | - | 1
423 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-830(1СШ) | 10 (10.5) | 2023-10-31 09:00 | 2023-10-31 15:00 | П | 6 | ТП-830(1СШ) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |  | - | - | - | 1
424 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-272 яч.6-ТП-273 яч.6 | 10 (10.5) | 2023-10-07 17:40 | 2023-10-07 19:35 | В | 1.9167 | ТП-2711, ТП-272, ТП-273, ТП-275, ТП-276, ТП-452, IСШ ТП-451, ТП-274 IIСШ | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 223.35 |  | №27 14.10.2023 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
425 | МУП "Электросеть" | КЛ | РТП-4 яч.15--ТП-389 яч.2 | 10 (10.5) | 2023-10-21 15:35 | 2023-10-21 15:56 | В | 0.35 | ТП-389, ТП-390, ТП-391 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 282.025 |  | №28 23.10.2023 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
426 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-117 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-01 12:00 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | - | - | - | 1
427 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-73 (п.2, ф.3) | 0.38 | 2023-11-01 08:30 | 2023-11-01 12:00 | П | 3.5 | ВЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 |  | - | - | - | 1
428 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-150 (п.1, ф.5) | 0.38 | 2023-11-02 08:00 | 2023-11-02 14:00 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 |  | - | - | - | 1
429 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-546 | 10 (10.5) | 2023-11-02 09:00 | 2023-11-02 12:00 | П | 3 | ТП-546 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 98 |  | - | - | - | 1
430 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-355 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2023-11-02 09:00 | 2023-11-02 16:00 | П | 7 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |  | - | - | - | 1
431 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-2013 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2023-11-02 13:30 | 2023-11-02 14:30 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42 |  | - | - | - | 1
432 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-119 (п.1, ф.1) | 0.38 | 2023-11-07 08:30 | 2023-11-07 17:00 | П | 8.5 | ВЛ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 39 |  | - | - | - | 1
433 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1127 (п.2, ф.10) | 0.38 | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-07 13:00 | П | 4 | КЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 38 |  | - | - | - | 1
434 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-11 (п.3, ф.2) | 0.38 | 2023-11-07 11:00 | 2023-11-07 12:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |  | - | - | - | 1
435 | МУП "Электросеть" | РП | РП-32 (1, 2СШ) | 10 (10.5) | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-07 12:00 | П | 4 | РП-32 (1, 2СШ) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | - | - | - | 1
436 | МУП "Электросеть" | РП | РП-32 (3, 4СШ) | 10 (10.5) | 2023-11-08 08:00 | 2023-11-08 12:00 | П | 4 | РП-32 (3, 4СШ) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | - | - | - | 1
437 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-119 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2023-11-08 08:30 | 2023-11-08 13:00 | П | 4.5 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | - | - | - | 1
438 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-150 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2023-11-08 12:00 | 2023-11-08 17:00 | П | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |  | - | - | - | 1
439 | МУП "Электросеть" | РП | РП-34 (2СШ) | 10 (10.5) | 2023-11-08 10:00 | 2023-11-08 12:00 | П | 2 | РП-34 (2СШ) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 258 |  | - | - | - | 1
440 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1815 | 10 (10.5) | 2023-11-09 09:00 | 2023-11-09 12:00 | П | 3 | ТП-1815 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 |  | - | - | - | 1
441 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-37 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2023-11-09 09:30 | 2023-11-09 11:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |  | - | - | - | 1
442 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-308 | 10 (10.5) | 2023-11-09 15:00 | 2023-11-09 16:00 | П | 1 | ТП-308 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 114 |  | - | - | - | 1
443 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-300 (1СШ) | 10 (10.5) | 2023-11-10 08:30 | 2023-11-10 12:00 | П | 3.5 | ТП-300 (1СШ) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 84 |  | - | - | - | 1
444 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-219 (1СШ) | 10 (10.5) | 2023-11-10 13:30 | 2023-11-10 16:30 | П | 3 | ТП-219 (1СШ) | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 75 |  | - | - | - | 1
445 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-305 | 10 (10.5) | 2023-11-11 09:00 | 2023-11-11 12:00 | П | 3 | ТП-305 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 233 |  | - | - | - | 1
446 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-809 | 10 (10.5) | 2023-11-12 09:00 | 2023-11-12 12:00 | П | 3 | ТП-809 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 224 |  | - | - | - | 1
447 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-131 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-13 19:00 | П | 11 | ВЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 38 |  | - | - | - | 1
448 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-2013 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2023-11-13 09:00 | 2023-11-13 19:00 | П | 10 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 |  | - | - | - | 1
449 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-344 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2023-11-13 09:00 | 2023-11-13 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |  | - | - | - | 1
450 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-131 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-14 19:00 | П | 11 | ВЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |  | - | - | - | 1
451 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-131 (п.1, ф.5) | 0.38 | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-14 19:00 | П | 11 | ВЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 |  | - | - | - | 1
452 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф. Ивачево | 10 (10.5) | 2023-11-14 09:00 | 2023-11-14 16:00 | П | 7 | ТП-136, ТП-136А, ТП-136Б, ТП-1818, ТП-1819, ТП-1820, ТП-2001, ТП-2002, ТП-2003, ТП-2004 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 6 | 277 | 0 | 269 |  | - | - | - | 1
453 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от РП-ФЭСКО (п.7, ф.4) | 0.38 | 2023-11-15 08:00 | 2023-11-15 17:00 | П | 9 | ВЛ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 29 |  | - | - | - | 1
454 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-392 (п.7, ф.4) | 0.38 | 2023-11-15 10:00 | 2023-11-15 12:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |  | - | - | - | 1
455 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-58А (п.3, ф.3) | 0.38 | 2023-11-15 13:30 | 2023-11-15 15:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | - | - | - | 1
456 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-373 | 10 (10.5) | 2023-11-15 14:00 | 2023-11-15 16:00 | П | 2 | ТП-373 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 123 |  | - | - | - | 1
457 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-75 (п.1, ф.1) | 0.38 | 2023-11-16 09:00 | 2023-11-16 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |  | - | - | - | 1
458 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-150 (п.1, ф.7) | 0.38 | 2023-11-16 08:00 | 2023-11-16 19:00 | П | 11 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 23 |  | - | - | - | 1
459 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-150 (п.1, ф.1) | 0.38 | 2023-11-17 08:00 | 2023-11-17 16:00 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |  | - | - | - | 1
460 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-502 (п.1, ф.1) | 0.38 | 2023-11-17 09:00 | 2023-11-17 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |  | - | - | - | 1
461 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1815 | 10 (10.5) | 2023-11-18 08:00 | 2023-11-18 17:00 | П | 9 | ТП-1815 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 |  | - | - | - | 1
462 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-810 | 10 (10.5) | 2023-11-20 08:30 | 2023-11-20 10:30 | П | 2 | ТП-810 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 151 |  | - | - | - | 1
463 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-4 | 10 (10.5) | 2023-11-20 13:00 | 2023-11-20 17:00 | П | 4 | ТП-4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 72 |  | - | - | - | 1
464 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1002 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2023-11-21 08:30 | 2023-11-21 13:30 | П | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 |  | - | - | - | 1
465 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-14 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2023-11-22 09:00 | 2023-11-22 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 61 |  | - | - | - | 1
466 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-124 | 10 (10.5) | 2023-11-22 13:30 | 2023-11-22 16:30 | П | 3 | ТП-124 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 26 |  | - | - | - | 1
467 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-131 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2023-11-22 08:00 | 2023-11-23 17:00 | П | 33 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | - | - | - | 1
468 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-131 (п.1, ф.5) | 0.38 | 2023-11-22 08:00 | 2023-11-23 17:00 | П | 33 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | - | - | - | 1
469 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-252 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2023-11-23 09:00 | 2023-11-23 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 |  | - | - | - | 1
470 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-306 | 10 (10.5) | 2023-11-22 13:30 | 2023-11-22 16:30 | П | 3 | ТП-124 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 277 |  | - | - | - | 1
471 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-195 | 10 (10.5) | 2023-11-24 09:00 | 2023-11-24 12:00 | П | 3 | ТП-195 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 148 |  | - | - | - | 1
472 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-222 | 10 (10.5) | 2023-11-24 13:00 | 2023-11-24 16:00 | П | 3 | ТП-222 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 107 |  | - | - | - | 1
473 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-86 (1СШ) | 10 (10.5) | 2023-11-25 09:00 | 2023-11-25 13:00 | П | 4 | ТП-86 (1СШ) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 65 |  | - | - | - | 1
474 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-252 (п.4, ф.3) | 0.38 | 2023-11-27 09:00 | 2023-11-27 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |  | - | - | - | 1
475 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-379 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2023-11-27 14:00 | 2023-11-27 16:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |  | - | - | - | 1
476 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-375 (п.1, ф.1) | 0.38 | 2023-11-27 14:00 | 2023-11-27 16:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |  | - | - | - | 1
477 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-2710 | 10 (10.5) | 2023-11-28 08:30 | 2023-11-28 11:30 | П | 3 | ТП-2710 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |  | - | - | - | 1
478 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1144(1СШ) | 10 (10.5) | 2023-11-29 08:00 | 2023-11-29 10:00 | П | 2 | ТП-1144(1СШ) | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 93 |  | - | - | - | 1
479 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-106 (п.5, ф.3) | 0.38 | 2023-11-29 09:00 | 2023-11-29 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |  | - | - | - | 1
480 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-106 (1СШ) | 10 (10.5) | 2023-11-29 13:30 | 2023-11-29 15:30 | П | 2 | ТП-106 (1СШ) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |  | - | - | - | 1
481 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1144(2СШ) | 10 (10.5) | 2023-11-30 08:00 | 2023-11-30 10:00 | П | 2 | ТП-1144(2СШ) | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 175 |  | - | - | - | 1
482 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1811 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2023-11-30 10:00 | 2023-11-30 11:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | - | - | - | 1
483 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-384 | 10 (10.5) | 2023-11-30 11:00 | 2023-11-30 12:30 | П | 1.5 | ТП-384 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 94 |  | - | - | - | 1
484 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-452(2СШ) | 10 (10.5) | 2023-11-30 13:30 | 2023-11-30 16:30 | П | 3 | ТП-452(2СШ) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |  | - | - | - | 1
485 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-244 - ТП-2510 | 10 (10.5) | 2023-11-14 02:57 | 2023-11-14 03:59 | В | 1.0333 | ТП-246, ТП-242, ТП-243, ТП-244, ТП-2510 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 228.775 |  | №29 21.11.2023 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
486 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-320 яч.2-ТП-317 яч.2 | 10 (10.5) | 2023-11-16 13:02 | 2023-11-16 13:48 | В | 0.76667 | ТП-320, ТП-317, ТП-321 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 256.386 |  | №30 22.11.2023 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
487 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-903 яч.5 | 10 (10.5) | 2023-11-18 11:13 | 2023-11-18 11:45 | В | 0.53333 | ТП-27, ТП-905, ТП-903, ТП-50, ТП-907, ТП-911, ТП-908, ТП-909, ТП-40, ТП-20 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 1181.763 |  | №31 04.12.2023 | 3.4.14 | 4.12 | 1
488 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-272 - ТП-273 | 10 (10.5) | 2023-11-21 17:07 | 2023-11-21 18:10 | В | 1.05 | ТП-270, ТП-273, ТП-272, ТП-275, ТП-276, ТП-274, ТП-452, ТП-Питино-2 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | 1 | 493 | 0 | 914.582 |  | №32 05.12.2023 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
489 | МУП "Электросеть" | КЛ | РП-3 яч.17-ТП-381 яч.4 | 10 (10.5) | 2023-11-25 09:08 | 2023-11-25 09:50 | В | 0.7 | ТП-381, ТП-382, ТП-383, ТП-384, ТП-385, ТП-309, ТП-310 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 1 | 170 | 0 | 588.546 |  | №33 06.12.2023 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
490 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-554 (2СШ) | 10 (10.5) | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-01 13:00 | П | 4 | ТП-554 (2СШ) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 164 |  | - | - | - | 1
491 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-183 (п.6, ф.3) | 0.38 | 2023-12-01 10:00 | 2023-12-01 12:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 |  | - | - | - | 1
492 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-183 (п.6, ф.4) | 0.38 | 2023-12-01 10:00 | 2023-12-01 12:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 |  | - | - | - | 1
493 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-135 | 10 (10.5) | 2023-12-04 09:00 | 2023-12-04 10:00 | П | 1 | ТП-135 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 108 |  | - | - | - | 1
494 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1811 (п.6, ф.3) | 0.38 | 2023-12-04 11:00 | 2023-12-04 15:00 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |  | - | - | - | 1
495 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-903 (п.2, ф.4) | 0.38 | 2023-12-05 09:00 | 2023-12-05 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | - | - | - | 1
496 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-374 | 10 (10.5) | 2023-12-06 11:00 | 2023-12-06 13:00 | П | 2 | ТП-374 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 116 |  | - | - | - | 1
497 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-555 (п.1, ф.11) | 0.38 | 2023-12-06 13:30 | 2023-12-06 14:30 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  | - | - | - | 1
498 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-27 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2023-12-07 13:00 | 2023-12-07 15:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 48 |  | - | - | - | 1
499 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-73 (п.2, ф.3) | 0.38 | 2023-12-07 09:00 | 2023-12-07 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |  | - | - | - | 1
500 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-75 (п.1, ф.1) | 0.38 | 2023-12-08 15:00 | 2023-12-08 17:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |  | - | - | - | 1
501 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-227 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-11 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 |  | - | - | - | 1
502 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-ДКМ (п.10, ф.4) | 0.38 | 2023-12-11 13:15 | 2023-12-11 15:15 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |  | - | - | - | 1
503 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1001 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2023-12-12 08:30 | 2023-12-12 15:00 | П | 6.5 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 42 |  | - | - | - | 1
504 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от РП-ФЭСКО (п.1, ф.3) | 0.38 | 2023-12-12 09:00 | 2023-12-12 12:00 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 37 |  | - | - | - | 1
505 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-359 (п.5, ф.1) | 0.38 | 2023-12-12 13:00 | 2023-12-12 15:00 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 31 |  | - | - | - | 1
506 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-905 (п.2, ф.4) | 0.38 | 2023-12-13 09:00 | 2023-12-13 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |  | - | - | - | 1
507 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-226 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2023-12-13 10:00 | 2023-12-13 11:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | - | - | - | 1
508 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-229 (п.4, ф.1) | 0.38 | 2023-12-13 10:00 | 2023-12-13 11:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  | - | - | - | 1
509 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-11510 (п.3, ф.1) | 0.38 | 2023-12-13 12:00 | 2023-12-13 14:00 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |  | - | - | - | 1
510 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-552 (2СШ) | 10 (10.5) | 2023-12-15 13:00 | 2023-12-15 16:00 | П | 3 | ТП-552 (2СШ) | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 102 |  | - | - | - | 1
511 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1272 (п.4, ф.7) | 0.38 | 2023-12-15 09:00 | 2023-12-15 13:00 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 118 |  | - | - | - | 1
512 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-73 (п.2, ф.3) | 0.38 | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-15 09:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 27 |  | - | - | - | 1
513 | МУП "Электросеть" | РП | РП-24 (1СШ) | 10 (10.5) | 2023-12-15 08:30 | 2023-12-15 12:00 | П | 3.5 | РП-24 (1СШ) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 43 |  | - | - | - | 1
514 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-255 (п.4, ф.4) | 0.38 | 2023-12-18 10:00 | 2023-12-18 12:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 |  | - | - | - | 1
515 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-11510 (п.3, ф.1) | 0.38 | 2023-12-18 12:00 | 2023-12-18 14:00 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |  | - | - | - | 1
516 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-52 | 10 (10.5) | 2023-12-19 08:00 | 2023-12-19 13:00 | П | 5 | ТП-52 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 |  | - | - | - | 1
517 | МУП "Электросеть" | РП | РП-24 (2СШ) | 10 (10.5) | 2023-12-19 08:30 | 2023-12-19 12:00 | П | 3.5 | РП-24 (2СШ) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 214 |  | - | - | - | 1
518 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-544 (п.3, ф.1) | 0.38 | 2023-12-19 09:00 | 2023-12-19 10:00 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 21 |  | - | - | - | 1
519 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-122 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2023-12-20 09:00 | 2023-12-20 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 |  | - | - | - | 1
520 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-385(п.3, ф.3) | 0.38 | 2023-12-20 13:30 | 2023-12-20 15:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 |  | - | - | - | 1
521 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф. Ивачево | 10 (10.5) | 2023-12-21 08:30 | 2023-12-21 17:00 | П | 8.5 | ТП-136, ТП-136А, ТП-136Б, ТП-1818, ТП-1819, ТП-1820, ТП-2001, ТП-2002, ТП-2003, ТП-2004 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 6 | 277 | 0 | 273 |  | - | - | - | 1
522 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-553(1СШ) | 10 (10.5) | 2023-12-21 09:00 | 2023-12-21 16:00 | П | 7 | ТП-553(1СШ) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 103 |  | - | - | - | 1
523 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-354(п.3, ф.4) | 0.38 | 2023-12-21 10:00 | 2023-12-21 12:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 101 |  | - | - | - | 1
524 | МУП "Электросеть" | РП | РП-24 (1СШ) | 10 (10.5) | 2023-12-22 09:00 | 2023-12-22 12:00 | П | 3 | РП-24 (1СШ) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 43 |  | - | - | - | 1
525 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-52 | 10 (10.5) | 2023-12-25 08:00 | 2023-12-25 13:00 | П | 5 | ТП-52 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 |  | - | - | - | 1
526 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-553 (п.1, ф.4) | 0.38 | 2023-12-25 10:00 | 2023-12-25 11:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 |  | - | - | - | 1
527 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-909 (1СШ) | 10 (10.5) | 2023-12-25 13:00 | 2023-12-25 15:00 | П | 2 | ТП-909 (1СШ) | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 233 |  | - | - | - | 1
528 | МУП "Электросеть" | РП | КЛ-0,4кВ от РП-11 (1СШ) | 10 (10.5) | 2023-12-26 03:00 | 2023-12-26 03:30 | П | 0.5 | КЛ-0,4кВ от РП-11 (1СШ) | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 68 |  | - | - | - | 1
529 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-367 (п.2, ф.3) | 0.38 | 2023-12-27 01:00 | 2023-12-27 03:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 34 |  | - | - | - | 1
530 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-38 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2023-12-27 10:00 | 2023-12-27 12:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | - | - | - | 1
531 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-386 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2023-12-27 13:30 | 2023-12-27 15:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | - | - | - | 1
532 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-388 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2023-12-27 13:30 | 2023-12-27 15:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |  | - | - | - | 1
533 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-11510 (п.3, ф.1) | 0.38 | 2023-12-28 12:00 | 2023-12-28 14:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 |  | - | - | - | 1

## 8.3
Форма 8.3
Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций
за 2023 год
Муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Электросеть"
-------------------------------------------------------------------------
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения | Значение
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 16224
1.1. | ВН (110 кВ и выше), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 6
1.2. | СН1 (35 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 0
1.3. | СН2 (6-20 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 3089
1.4. | НН (до 1 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 13129
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑столбец 9*столбец 13)/пункт 1 формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбе 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | 0.2708
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑столбец 13 формы 8.1/пункт 1 формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | 0.34745
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑столбец 9*столбец 13)/пункт 1 формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбе 8 равны "П" | 2.3922
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑столбец 13 формы 8.1/пункт 1 формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П" | 0.60534