# Форма 1.6

# (рекомендуемая)

# Сроки опубликования: ежеквартально

МУП «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 01.10.2021 |
| Отчетный период | 3 квартал 2021 год |

| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | июль | 21 | 05:41 | 21 | 05:41 | Повреждение КЛ-10кВ ПС-Заягорба -РП-10 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 2 | июль | 30 | 19:54 | 30 | 21:03 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-103-ТП-67 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 3 | август | 02 | 11:20 | 02 | 11:33 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-229 -ТП-226 действия сторонней организации | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 4 | август | 06 | 23:05 | 23 | 00:05 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-1442 - ТП-1445 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 5 | сентябрь | 03 | 19:22 | 03 | 19:53 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-1159 - ТП-11510 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 6 | сентябрь | 08 | 10:58 | 08 | 12:53 | Повреждение КЛ-10кВ ТП -2111 - ТП-209 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 7 | сентябрь | 08 | 19:37 | 08 | 20:35 | Повреждение КЛ-10кВ ТП –1812 - ТП-2512 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"

В связи с аварийными отключениями, недоотпуск электрической энергии за 3-ий квартал 2021 года составил 2,41 тыс. кВт*час.

Количество аварийных отключений в сетях МУП города Череповца «Электросеть» согласно оперативного журнала  за 3 -ий квартал 2021 года составило 7 ед. общей продолжительностью 5,77 часа.

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |