{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["официальные"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"официальные","index":0,"n_rows":95,"n_cols":9,"rows_kept":95,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,8],[42,0,43,0]]}
[]
["                    Статистика актов расследования причин аварии 2018г."]
[]
["Кол-во отказавшего оборудования","Дата","Место","Время начала (часы, мин., год, день, мес.)","Время устранения аварийного режима (часы, мин., год, день, мес.)","Время простоя (час)","Недоотпуск эл. энергии (тыс. кВт*час)","Причина возникновения","№   акта расследования причин аварии"]
[1,"2018-01-04","КЛ-10кВ РП-17 яч.10 - ТП-347 яч.3","2018-01-04T16:51:00","2018-01-04T17:25:00",0.56666666674815946,0.16410780002360048,"МУП \"Электросеть\" , целое место, 1986г., старение изоляции","№01 от 19.01.2018"]
[2,"2018-01-04","КЛ-10кВ ТП-603 яч.3 - ТП-607 яч.7","2018-01-04T16:51:00","2018-01-04T17:45:00",0.90000000008149161,0.43510320003939695,"МУП \"Электросеть\" , целое место, 1986г., старение изоляции","№02 от 15.01.2018"]
[3,"2018-01-06","КЛ-10кВ РП-17 яч.11 - РП-22 яч.3 (каб. \"В\")","2018-01-06T16:26:00","2018-01-06T16:26:00",4.2685854850788019E-11,0,"МУП \"Электросеть\" , целое место, 2010г., старение изоляции","№03 от 23.01.2018"]
[4,"2018-01-10","КЛ-10кВ РП-9 яч.8 - ТП-57 яч.1","2018-01-10T13:02:00","2018-01-10T13:45:00",0.71666666661621914,0.4005901499718017,"АО \"Газпромгазораспределение Вологда\"  ковшом экскаватора повреждена изоляция КЛ-10кВ. Не получено письменное разрешение на производство работ, не выполнено шурфление (целое место, 2000г.)","№04 от 15.01.2018"]
[5,"2018-01-10","КЛ-10кВ ГПП-Искра яч.205 - РП-14 яч.12 (каб. \"А\")","2018-01-10T10:36:00","2018-01-10T10:36:00",2.3282709094019083E-11,0,"Брак ПСМО(дефект монтажа соед.муфты., направить письмо., замена за счет МУП \"Электросеть\")","№05 от 16.01.2018"]
[6,"2018-01-15","КЛ-10кВ ТП-74 яч.1 - ТП-53 яч.4","2018-01-15T10:12:00","2018-01-15T10:52:00",0.6666666665968175,0.2127899999777052,"ООО \"Жилстройзаказчик\"  ковшом экскаватора повреждена изоляция КЛ-10кВ. Не получено письменное разрешение на производство работ, не выполнено шурфление (целое место,1962г.)","№06 от 29.01.2018"]
[7,"2018-01-15","КЛ-10кВ ТП-2316 яч.2 - ТП-2320 яч.2","2018-01-15T18:11:00","2018-01-15T19:50:00",1.6499999999262691,1.3050773999416823,"МУП \"Электросеть\" , соед муфта, 1982г., старение изоляции","№07 от 29.01.2018"]
[8,"2018-01-19","КЛ-10кВ ТП-75 яч.4 - ТП-73 яч.1","2018-01-19T16:28:00","2018-01-19T16:40:00",0.19999999993403339,7.2244799976171281E-2,"МУП \"Электросеть\" , целое место, 1961г., старение изоляции","№08 от 29.01.2018"]
[9,"2018-01-21","КЛ-10кВ ТП-51 яч.3 - ТП-134 яч.3","2018-01-21T04:52:00","2018-01-21T05:30:00",0.63333333336049669,0.221872500009516,"МУП \"Электросеть\" , целое место, 1962г., старение изоляции","№09от 02.02.2018"]
[10,"2018-01-22","КЛ-10кВ ТП-836 яч.4 - ТП-837 яч.8","2018-01-22T23:19:00","2018-01-22T23:47:00",0.46666666662398182,0.10027079999082848,"МУП \"Электросеть\" , целое место, 1982г., старение изоляции","№10 от 01.02.2018"]
[11,"2018-01-26","КЛ-10кВ ТП-104 яч.1 - ТП-113 яч.1","2018-01-26T12:08:00","2018-01-26T13:00:00",0.86666666658129454,0.64096499993686096,"МУП \"Электросеть\" , каб. разделка, 1975г., старение изоляции","№11 от 01.02.2018"]
[12,"2018-01-27","КЛ-10кВ ТП-217 яч.6 - ТП-218 яч.5","2018-01-27T09:15:00","2018-01-27T09:40:00",0.41666666672487329,0.14921250002084438,"МУП \"Электросеть\" , соед. муфта, 1986г., старение изоляции","№12 от 02.02.2018"]
[13,"2018-02-03","Конденсатор связи фазы \"С\" отпаечного портала (отпайка от ВЛ-110кВ «Суда-2» оп. 35А ) 110/10 ИП \"Череповец\"","2018-02-03T04:54:00","2018-02-03T04:54:00",-8.1490147962881565E-11,0,"ООО \"Инвестстрой\" дефект завода-изготовителя (подготовить претензию  ООО \"Инвестстрой\" о выполнении гарантийных обязательств в рамках муниципиального контракта)","№16 от 22.02.2018"]
[14,"2018-02-11","КЛ-10кВ РП-12 яч.12 - ТП-172 яч.1А","2018-02-11T03:44:00","2018-02-11T04:40:00",0.93333333338766056,0.31825080001852468,"МУП \"Электросеть\" , целое место, 1980г., старение изоляции","№13 от 26.02.2018"]
[15,"2018-02-19","КЛ-10кВ ТП-34 яч.2 - ТП-145 яч.3","2018-02-19T11:07:00","2018-02-19T11:54:00",0.78333333341870492,0.19514400002126778,"ООО СК \"Стройтехсервис\"  ковшом экскаватора повреждена изоляция КЛ-10кВ. Не получено письменное разрешение на производство работ, не выполнено шурфление (целое место,1960г.)","№14 от 27.02.2018"]
[16,"2018-02-05","КЛ-10кВ ТП-244 яч.1 - ТП-2510 яч.6","2018-02-05T10:12:00","2018-02-05T11:30:00",1.2999999999301513,0.65176019996498102,"МУП \"Электросеть\" , целое место, 1984г., старение изоляции","№15 от 27.02.2018"]
[17,"2018-03-06","КЛ-10кВ ТП-1813 яч.1 - ТП-1817 яч.5                                     ТП-1817 яч.4 - ТП-17 яч.6                 ","2018-03-06T18:52:00","2018-03-06T20:20:00",1.4666666666356223,0.57546719998781926,"МУП \"Электросеть\" ,целое место, 1994г., каб.разд, 1995г., старение изоляции","№ 17 21.03.2018"]
[17,"2018-03-11","КЛ-10кВ ТП-304 яч.3 - ТП-305 яч.2","2018-03-11T00:30:00","2018-03-11T01:14:00",0.73333333327512573,0.33740153330655243,"МУП \"Электросеть\" , соед. муфта, 2001г., старение изоляции","№ 18 от 26.03.2018"]
[19,"2018-03-29","КЛ-10кВ ТП-301 яч.4 - ТП-303 яч.4","2018-03-29T16:50:00","2018-03-29T17:30:00",0.66666666662786067,0.21175199998767411,"ООО  \"Веста\"   повреждена изоляция КЛ-10кВ методом ГНБ. Отклонение от проекта (целое место,1959г.)","№ 19 от05.04.2018"]
[20,"2018-04-01","ГПП-Первомайская яч.303-РП-10 яч.8                   КЛ-10кВ ТП202 яч.4 - ТП-69 яч.1","2018-04-01T01:45:00","2018-04-01T02:45:00",1.0000000000582077,0.14013000000815662,"МУП \"Электросеть\" , соед.муфта, 1975г., соед.муфта 1989г., старение изоляции","№20    12.04.2018"]
[21,"2018-04-17","КЛ-10кВ ГПП-Искра яч.108-РП-13 яч.5 (каб.А)                   ","2018-04-17T21:13:00","2018-04-17T21:13:00",-7.7617912097593944E-12,0,"МУП \"Электросеть\" , целое место, 1978г., старение изоляции","№21    03.05.2018"]
[22,"2018-04-22","КЛ-10кВ РП-22 яч.5 - КНС-6 ввод №1","2018-04-22T21:16:00","2018-04-22T21:16:00",3.879563337250147E-12,0,"МУП \"Электросеть\" , соед.муфта, 2017г., брак при монтаже ООО \"Пром-Альянс\", составление акта выявленного нарушения","№22    04.05.2018"]
[23,"2018-05-09","КЛ-10кВ РП-15 яч.13 - ТП-245 яч.2","2018-05-09T02:39:00","2018-05-09T02:39:00",-8.149081409669634E-11,0,"МУП \"Электросеть\" ,целое место, 1980г., старение изоляции","№23    15.05.2018"]
[24,"2018-05-11","КЛ-10кВ ТП-215 яч.4 - ТП-216 яч.3","2018-05-11T01:33:00","2018-05-11T02:38:00",1.0833333333449748,0.45710925000491209,"МУП \"Электросеть\" ,целое место, 1980г., старение изоляции","№24   15.05.2018"]
[25,"2018-05-14","КЛ-10кВ ТП-214 яч.4 - ТП-219 яч.4","2018-05-14T20:12:00","2018-05-14T20:50:00",0.63333333332168973,0.53939669999008333,"МУП \"Электросеть\" ,кабельная разделка (битумная), 1971г., воздействие неблагоприятных природных явлений (резкие перепады температурного режима воздуха) ","№25    21.05.2018"]
[26,"2018-05-15","КЛ-10кВ ТП-309 яч.5 - ТП-311 яч.4","2018-05-15T19:02:00","2018-05-15T19:57:00",0.91666666661621843,0.75929699995821254,"МУП \"Электросеть\" ,кабельная разделка (битумная), 1965г.,воздействие неблагоприятных природных явлений (резкие перепады температурного режима воздуха) ","№26   24.05.2018"]
[27,"2018-05-15","КЛ-10кВ ТП-906 яч.4 - ТП-32 яч.1","2018-05-15T19:27:00","2018-05-15T20:37:00",1.1666666666550265,8.5375499999148188E-2,"МУП \"Электросеть\" ,кабельная разделка (битумная), 1989г.,воздействие неблагоприятных природных явлений (резкие перепады температурного режима воздуха) ","№27   25.05.2018"]
[28,"2018-05-18","КЛ-10кВ ТП-78 яч.3 - ТП-351 яч.5","2018-05-18T13:45:00","2018-05-18T15:37:00",1.8666666667248748,2.2495536000701475,"МУП \"Электросеть\" ,кабельная разделка (битумная), 1963г.,воздействие неблагоприятных природных явлений (резкие перепады температурного режима воздуха) ","№28   31.05.2018"]
[29,"2018-06-12","КЛ-10кВ ТП-2017 яч.2 - ТП-2115 яч.2","2018-06-12T17:17:00","2018-06-12T18:30:00",1.2166666667326362,0.32961690001787236,"МУП \"Электросеть\" ,соед.муфта , 1963г.,воздействие неблагоприятных природных явлений (Механические воздействия вследствие подвижек грунта) ","№29   20.06.2018"]
[30,"2018-06-12","КЛ-10кВ ГПП-Первомайская яч.102-РП-24 яч.3             ","2018-06-12T17:17:00","2018-06-12T17:17:00",6.5971228480066202E-11,0,"МУП \"Электросеть\" , соед.муфта, 1991г., старение изоляции (механические воздействия вследствие подвижек грунта","№30    25.06.2018"]
[31,"2018-06-15","КЛ-10кВ ТП-1816 яч.1 - ТП-1817 яч.2","2018-06-15T00:32:00","2018-06-15T01:16:00",0.7333333333410943,0.21237480000224759,"МУП \"Электросеть\" каб.разд , 2006г.,воздействие неблагоприятных природных явлений(резкие перепады температурного режима воздуха ) ","№31  20.06.2018"]
[32,"2018-06-26","КЛ-10кВ РП-4 яч.4 - ТП-389 яч.2","2018-06-26T09:30:00","2018-06-26T10:15:00",0.74999999994179189,0.30361499997643621,"МУП \"Электросеть\" ,целое место , 1964г.,ООО  \"Аникор\"  ковшом экскаватора повреждена изоляция КЛ-10кВ. Не получено письменное разрешение на производство работ, не выполнено шурфление","№32   04.07.2018"]
[33,"2018-06-26","КЛ-10кВ РП-22 яч.5 - КНС №6 ввод 1","2018-06-26T16:18:00","2018-06-26T16:18:00",-4.6565418188038166E-11,0,"МУП \"Электросеть\" ,целое место , 2017г., дефект монтажа (подготовить письмо  ООО \"Пром-Альянс\" о выполнении гарантийных обязательств в рамках муниципиального контракта)","№33  05.07.2018"]
[34,"2018-07-04","КЛ-10кВ РП-28 яч.20 - ТП 2319 яч.2","2018-07-04T04:09:00","2018-07-04T04:09:00",-8.1490147962881565E-11,0,"МУП \"Электросеть\" ,соед. муфта , 2001г., попадание влаги в КЛ)","№34  12.07.2018"]
[35,"2018-07-18","КЛ-10кВ РП-12 яч.19 - ТП 1812 яч.4","2018-07-18T11:46:00","2018-07-18T12:52:00",1.1000000000620878,0.49668300002803445,"МУП \"Электросеть\" ,целое место , 1985г.,воздействие неблагоприятных природных явлений (Механические воздействия вследствие подвижек грунта) ","№35  06.08.2018"]
[36,"2018-07-19","КЛ-10кВ ГПП-Первомайская яч.405 - РП 7 яч.18","2018-07-19T04:04:00","2018-07-19T04:35:00",0.51666666668218841,0.10136070000304508,"МУП \"Электросеть\" , целое место, 2005г., (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции КЛ-10кВ вызванная химическим составом грунта) ","№36  06.08.2018"]
[37,"2018-07-19","КЛ-10кВ РП-11 яч.6 - ТП 227 яч.2","2018-07-19T11:04:00","2018-07-19T11:43:00",0.65000000007372938,0.43113330004890338,"ООО \"Теплостар Инжиниринг\" не выдержали расстояние от действующего КЛ-10кВ при земляных работах, повреждение изоляции ковшом экскаватора при зачистке траншеи","№37   06.08.2018"]
[38,"2018-07-19","КЛ-10кВ РП-2 яч.12 - ТП 702 яч.1","2018-07-19T22:30:00","2018-07-19T23:10:00",0.66666666666666696,0.16608000000000006,"МУП \"Электросеть\" , целое место, 1973г., (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции КЛ-10кВ вызванная химическим составом грунта) ","№38   07.08.2018"]
[39,"2018-07-20","КЛ-10кВ ГПП-Заягорба яч.406 - ТП 10 яч.2 (ф. \"ГС-3\")","2018-07-20T14:57:00","2018-07-20T14:57:00",-1.1641354547009541E-11,0,"ООО \"Стройкомплекс\" буровой установкой повреждена изоляция КЛ-10кВ.  Произведено отклонение от проекта (целое место, 2017г.)","№39  06.08.2018"]
[null,"2018-07-20","КЛ-10кВ ГПП-Заягорба яч.312 - ТП 10 яч.14 ( ф. \"ГС-2\")","2018-07-20T15:42:00","2018-07-20T15:42:00",-1.1641354547009541E-11,0,"ООО \"Стройкомплекс\" буровой установкой повреждена изоляция КЛ-10кВ.  Произведено отклонение от проекта (целое место, 2017г.)","№39  06.08.2018"]
[40,"2018-07-22","КЛ-10кВ ТП-1142 яч.5 - ТП - 11410 яч.2","2018-07-22T07:54:00","2018-07-22T09:30:00",1.5999999999185088,0.36620639998134835,"ООО \"Спецэнергомонтаж\" , целое место, 1998г., нарушение прокладки КЛ-10кВ (несоблюдение радиуса изгиба","№40  10.08.2018"]
[41,"2018-07-28","КЛ-10кВ РП-11 яч.10 - ТП - 220 яч.2","2018-07-28T19:56:00","2018-07-28T20:20:00",0.39999999998447766,3.1762799998767417E-2,"ООО \"Теплостар Инжиниринг\" не выполнено укрепление вскрытой КЛ-10кВ по всей длине, ненадежное укрепление, при обсыпании (сползании) грунта был выдернут из муфты  (соед.муфта, 1998г.)","№41  09.08.2018"]
[42,"2018-08-02","ГПП-Южная яч.102 - РП-27А яч.18","2018-08-02T20:46:00","2018-08-02T20:46:00",6.2086336072297854E-11,0," ООО \"Пром-Альянс\" ,целое место , 2017г., дефект монтажа (подготовить письмо  ООО \"Пром-Альянс\" о выполнении гарантийных обязательств в рамках муниципиального контракта)","№42  21.08.2018"]
[43,"2018-08-09","ГПП-Первомайская  яч.405 - РП-7 яч.18","2018-08-09T15:00:00","2018-08-09T15:00:00",0,0,"МУП \"Электросеть\" , целое место, 2005г., (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции КЛ-10кВ вызванная химическим составом грунта) ","№43  23.08.2018"]
[44,"2018-08-11","ГПП- 1  яч.15В - РП-17 яч.8","2018-08-11T12:24:00","2018-08-11T12:24:00",-8.148948182906679E-11,0,"МУП \"Электросеть\" ,соед. муфта, 2017г., дефект монтажа                     ( ООО \"ТехСтрой)","№45  29.08.2018"]
[45,"2018-08-14","РП- 22  яч.19 - ТП-1033 яч.3","2018-08-14T02:56:00","2018-08-14T03:50:00",0.90000000004268599,0.32650290001548571,"МУП \"Электросеть\" , целое место, 1990г.,  (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции КЛ-10кВ вызванная химическим составом грунта) ","№46  29.08.2018"]
[46,"2018-08-21","ТП- 45  яч.1 - ТП-46 яч.1 ","2018-08-21T16:27:00","2018-08-21T17:36:00",1.1499999999883599,4.1719699999577718E-2,"ООО «Теплостар Инженеринг» ,целое место, 1960г., ковшом экскаватора повреждена изоляция КЛ-10кВ (работа по наряду-допуску,  по невнимательности задели отшуфленный кабель)","№47  29.08.2018"]
[47,"2018-08-23","ГПП- Первомайская  яч.204 - РП-24 яч.12 ","2018-08-23T15:00:00","2018-08-23T15:00:00",0,0,"ООО «Спецмонтажстрой», целое место, 1991г., экскаватором повредили изоляцию КЛ-10кВ(представителей МУП \"Электросеть вызвали, не дождались приступили к земляным работам)","№48  29.08.2018"]
[48,"2018-08-24","ТП- 43  яч.4 - ТП-44 яч.2 ","2018-08-24T08:40:00","2018-08-24T09:10:00",0.50000000003880452,0.2224950000172676,"ООО  \"Череповецдорстрой\"  ковшом экскаватора повреждена изоляция КЛ-10кВ. Не получено письменное разрешение на производство работ, не выполнено шурфление (целое место,1964г.)","№49  30.08.2018"]
[49,"2018-08-25","РП- 11  яч.22 - ТП-26 яч.1 ","2018-08-25T02:37:00","2018-08-25T02:37:00",2.716360469889878E-11,0,"МУП \"Электросеть\" ,каб.разд., 1971г., старение изоляции","№50  12.09.2018"]
[50,"2018-09-02","ГПП- Зашекснинская  яч.32 - РП-22 яч.13 (каб. \"А\")","2018-09-02T13:32:00","2018-09-02T13:32:00",6.5968563944807102E-11,0,"МУП \"Электросеть\" ,целое место., 1987г., (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции КЛ-10кВ вызванная химическим составом грунта). Снижение эл.прочности и естественное старение изоляции кабеля","№51  13.09.2018"]
[51,"2018-09-04","РП- 8  яч.6 - ТП-46 яч.2 ","2018-09-04T16:35:00","2018-09-04T16:35:00",7.7609918491816643E-11,0,"ООО \"Северозападные инженерные системы\" ,целое место., 1982г., нарушение правил проведения работ в охранной зоне (не выдержано расстояние от КЛ-10кВ до работающей технике при производстве земляных работ вблизи действующей кабельной линии)","№52  19.09.2018"]
[52,"2018-09-08","ГПП- Заягорба  яч.313 - РП-28 яч.13 ","2018-09-08T12:43:00","2018-09-08T12:43:00",-6.5968563944807102E-11,0,"МУП \"Электросеть\" ,целое место., 1974г., (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции КЛ-10кВ вызванная химическим составом грунта). Снижение эл.прочности и естественное старение изоляции кабеля","№53  21.09.2018"]
[53,"2018-09-08","РП- 8  яч.12 - ТП-133 яч.1 ","2018-09-08T19:15:00","2018-09-08T19:53:00",0.63333333327512431,1.7749799998368634E-2,"ООО \"Северозападные инженерные системы\"  ковшом экскаватора повреждена изоляция КЛ-10кВ. Не получено письменное разрешение на производство работ, не выполнено шурфление (целое место,1983г.)","№54  24.09.2018"]
[54,"2018-09-08","ТП- 123  яч.3 - ТП-133 яч.1 ","2018-09-08T18:55:00","2018-09-08T19:43:00",0.79999999998059668,9.7156799997643539E-2,"МУП \"Электросеть\" ,целое место., 1986г., (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции КЛ-10кВ вызванная химическим составом грунта). Снижение эл.прочности и естественное старение изоляции кабеля","№55  24.09.2018"]
[55,"2018-09-12","ТП- 13  яч.5 - ТП-55 яч.4 ","2018-09-12T14:36:00","2018-09-12T15:20:00",0.73333333341482554,0.14729220001636795,"частное лицо Бондарчук О.С.  ковшом экскаватора повреждена изоляция КЛ-10кВ. Не выполнено шурфление КЛ-10кВ под надзопом МУП \"Электросеть\" (целое место,1963г.)","№56  24.09.2018"]
[56,"2018-09-15","ТП- 312  яч.1 - ТП-310 яч.5 ","2018-09-15T07:17:00","2018-09-15T07:42:00",0.41666666667442831,6.3577500001184326E-2,"МУП \"Электросеть\" ,соед. муфта , 1962г., (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции соед. муфты КЛ-10кВ вызванная химическим составом грунта) ","№57  25.09.2018"]
[57,"2018-09-15","ГПП - Искра  яч.205 - РП-14 яч.12 ,                            РП-14 яч.13 - РП-Котельная №3","2018-09-15T13:14:00","2018-09-15T14:12:00",0.96666666666278633,2.597802599989572,"МУП \"Электросеть\" ,целое место, 2012г., дефект монтажа( ПСМО-98)                                                                                                 МУП \"Электросеть\" ,целое место., 1987г., (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции КЛ-10кВ вызванная химическим составом грунта). Снижение эл.прочности и естественное старение изоляции кабеля","№58 27.09.2018"]
[58,"2018-09-18","РП- 24  яч.6 - ТП-2016 яч.2 ","2018-09-18T13:49:00","2018-09-18T14:23:00",0.56666666668218824,0.29998200000821679,"МУП \"Электросеть\" ,целое место., 1993г., (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции КЛ-10кВ вызванная химическим составом грунта). Снижение эл.прочности и естественное старение изоляции кабеля","№59 27.09.2018"]
[59,"2018-09-18","РП- 10  яч.21 - ТП- Литейный двор яч.1 (В) ","2018-09-18T13:49:00","2018-09-18T14:23:00",0.56666666668218824,8.8230000002416705E-3,"МУП \"Электросеть\" ,целое место., 1989г., (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции КЛ-10кВ вызванная химическим составом грунта). Снижение эл.прочности и естественное старение изоляции кабеля","№60 27.09.2018"]
[60,"2018-09-19","ТП- 55  яч.1 - ТП-54 яч.1 ","2018-09-19T01:02:00","2018-09-19T03:08:00",2.0999999999495538,0.55584899998664739,"МУП \"Электросеть\" ,целое место., 1967г., (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции КЛ-10кВ вызванная химическим составом грунта). Снижение эл.прочности и естественное старение изоляции кабеля","№61 01.10.2018"]
[61,"2018-09-19","РП- 10  яч.16 - ТП-13 яч.6 ","2018-09-19T03:11:00","2018-09-19T03:58:00",0.78333333325960353,6.2202149994145334E-2,"МУП \"Электросеть\" ,каб.разд., 1963г., (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции КЛ-10кВ вызванная химическим составом грунта). Снижение эл.прочности и естественное старение изоляции кабеля","№61 01.10.2018"]
[62,"2018-09-24","ГПП- Искра  яч.18 - РП- Сев.Котельная яч.1  ","2018-09-24T04:29:00","2018-09-24T04:29:00",5.432720939779756E-11,0,"МУП \"Электросеть\" ,соед. муфта,  СЗЭМ,1993г., попадание влаги в КЛ)","№62 04.10.2018"]
[63,"2018-09-24","ГПП- Заягорба  яч.18 - РП- 11 яч.14 (ф.\"ЖР-6\")  ","2018-09-24T21:45:00","2018-09-24T21:45:00",0,0,"МУП \"Электросеть\" ,соед.муфта., 2016г., брак при монтаже ООО ПКФ \"Антей\"","№63 05.10.2018"]
[64,"2018-09-24","РП- 11  яч.22 - ТП- 26 яч.1 ","2018-09-24T15:54:00","2018-09-24T15:54:00",3.4924063641028624E-11,0,"ООО «Профэлектросвязь», целое место, 1979г., экскаватором повредили изоляцию КЛ-10кВ(представителей МУП \"Электросеть не вызвали)","№64 05.10.2018"]
[65,"2018-10-04","ГПП- Первомайская  яч.103 - РП- 11 яч.3 (ф.\"ЖР-5\")  ","2018-10-04T15:02:00","2018-10-04T15:02:00",6.5968563944807102E-11,0,"МУП \"Электросеть\" ,соед. муфта , 1974г., попадание влаги в КЛ)","№65 09.10.2018"]
[66,"2018-10-04","РП- 11  яч.6 - ТП- 227 яч.2   ","2018-10-04T15:28:00","2018-10-04T15:28:00",5.0447646060547413E-11,0,"МУП \"Электросеть\" ,соед. муфта , 1977г., попадание влаги в КЛ)","№66 11.10.2018"]
[67,"2018-10-07","ГПП- Первомайская  яч.204 - РП- 24 яч.12 (ф.\"ДКХ-2\")  ","2018-10-07T06:46:00","2018-10-07T06:46:00",-5.432720939779756E-11,0,"МУП \"Электросеть\" ,соед. муфта , 1991г., коррози","№67 12.10.2018"]
[68,"2018-10-11","РП- 22  яч.5 - КНС №6  ввод №1  ","2018-10-11T20:02:00","2018-10-11T20:02:00",7.7617912097593944E-12,0,"МУП \"Электросеть\" ,целое место , 1986г., коррозия","№68 24.10.2018"]
[69,"2018-10-14","ТП- 196  яч.2 - ТП-223 яч.4  ","2018-10-14T19:59:00","2018-10-14T20:38:00",0.64999999999611813,0.23378354999860379,"МУП \"Электросеть\" ,каб.разд. (эпоксидн.) , 1973г., естественное старение изоляции ","№69 30.10.2018"]
[70,"2018-10-14","РП- 16  яч.20 - ТП-838 яч.6  ","2018-10-14T21:19:00","2018-10-14T21:34:00",0.25000000001552269,1.2011250000745788E-2,"МУП \"Электросеть\" ,целое место , 1982г., (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции КЛ-10кВ вызванная химическим составом грунта). Снижение эл.прочности и естественное старение изоляции кабеля","№70 22.10.2018"]
[71,"2018-10-23","РП- 10  яч.14 - ТП-201 яч.3  ","2018-10-23T10:07:00","2018-10-23T10:38:00",0.51666666669382977,0.1545437833414583,"МУП \"Электросеть\" каб.разд , 1975г.,воздействие неблагоприятных природных явлений(резкие перепады температурного режима воздуха ) ","№71 29.10.2018"]
[72,"2018-10-30","ТП- 120  яч.3 - ТП-137 яч.4  ","2018-10-30T22:22:00","2018-10-30T22:48:00",0.43333333341870617,9.47201666853279E-2,"МУП \"Электросеть\" соед. муфта , 1980г.,воздействие неблагоприятных природных явлений (попадание влаги) ","№72 02.11.2018"]
[73,"2018-11-01","РПП- 1  яч.104 - РП-9 яч.7  ","2018-11-01T18:57:00","2018-11-01T18:57:00",4.6565418188038166E-11,0,"МУП \"Электросеть\" целое место , 2015г., дефект монтажа ООО \"ПСМО\"","№73 12.11.2018"]
[74,"2018-11-02","ГПП- Заягорба  яч.313 - РП-28 яч.13  ","2018-11-02T15:59:00","2018-11-02T15:59:00",-6.2089000607556954E-11,0,"МУП \"Электросеть\" , целое место, 2009г.,старение изоляции (механические воздействия вследствие подвижек грунта)","№74 15.11.2018"]
[75,"2018-11-15","ТП- 195  яч.1 - ТП-222 яч.2  ","2018-11-15T06:09:00","2018-11-15T07:07:00",0.96666666670159129,0.18512730000668845,"МУП \"Электросеть\" ,целое место., 1973г., (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции КЛ-10кВ вызванная химическим составом грунта). Снижение эл.прочности и естественное старение изоляции кабеля","№75 02.11.2018"]
[76,"2018-11-15","ГПП- Первомайская яч.406 - РП-7 яч.18 (каб. \"А\")  ","2018-11-15T06:14:00","2018-11-15T06:14:00",-6.2087668339927404E-11,0,"МУП \"Электросеть\" , целое место, 2004г.,старение изоляции (механические воздействия вследствие подвижек грунта)","№76 15.11.2018"]
[78,"2018-11-16","ГПП- 9 яч.408 - РП-17 яч.7 (каб. \"А\")  ","2018-11-16T20:09:00","2018-11-16T20:09:00",-6.2087668339927404E-11,0,"МУП \"Электросеть\", целое место, 1985г., старение изоляции (механические воздействия вследствие подвижек грунта)","№77 03.12.2018"]
[79,"2018-11-16","РП- 26 яч.24 - РП-36 яч.5 ","2018-11-16T20:05:00","2018-11-16T20:05:00",-6.2087668339927404E-11,0,"МУП \"Электросеть\", целое место, 2018г., дефект монтажа ООО СК \"Стройинвест\"","№78 03.12.2018"]
[80,"2018-11-16","ТП- 541 яч.1 - Т-1  ","2018-11-16T20:08:00","2018-11-16T20:39:00",0.52,0.28638000000000002,"МУП \"Электросеть\", целое место, 1985г., старение изоляции (механические воздействия вследствие подвижек грунта)","№79 28.11.2018"]
[81,"2018-11-16","ТП- 300 яч.2 - ТП-301 яч.1 ","2018-11-17T18:18:00","2018-11-17T19:25:00",1.1200000000000001,0.31991160000000002,"МУП \"Электросеть\", каб.разд, 1961г., эпоксидная (естественное старение изоляции)","№80 03.12.2018"]
[82,"2018-11-23","ТП- 194 яч.2 - ТП-196 яч.4 ","2018-11-23T10:52:00","2018-11-23T11:23:00",0.47,0.14713619999999999,"МУП \"Электросеть\", целое место, 1972г., при выполнении работ по контрольному вскрытию ковшом экскаватора ООО \"Череповецэлектро+\" повреждена изоляция КЛ-10кВ","№81 27.11.2018"]
[83,"2018-12-06","ГПП- Первомайская яч.402 - РП-18 яч.5","2018-12-06T14:07:00","2018-12-06T14:07:00",0,0,"МУП \"Электросеть\", целое место, 2004г., мех.повр., ООО \"СпецППКС\" ковшом экскаватора повреждена изоляция КЛ-10кВ, Не получено письменное разрешение на производство работ, не выполнено шурфление","№82 "]
[83,"2018-12-07","РП- 11  яч.7 - ТП-213 яч.4 ","2018-12-07T17:20:00","2018-12-07T18:05:00",0.75000000007760992,0.4997970000517189,"МУП \"Электросеть\" ,целое место., 1977г., мех.повреждение ООО \"Стройгрупп\"ковшом экскаватора повреждена изоляция КЛ-10кВ. Во время вскрытия КЛ-10кВ, ул. Архангельская, 13, представителей МУП Электросеть не вызывали","№83 25.12.2018"]
[84,"2018-12-10","ТП- 1159  яч.4 - ТП-1151 яч.5 ","2018-12-10T00:57:00","2018-12-10T03:15:00",2.3000000000465661,1.587860200032148,"МУП \"Электросеть\" ,каб.разд., 1992г., (битумная),,воздействие неблагоприятных природных явлений (резкие перепады температурного режима воздуха) ","№84 27.12.2018"]
[85,"2018-12-13","РП- 13  яч.13 - ТП-122 яч.5,                                  ТП-122 яч.4-ТП-129 яч.7 ","2018-12-13T07:30:00","2018-12-13T08:00:00",0.49999999999999956,5.2699999999999955E-2,"МУП \"Электросеть\" ,РП- 13  яч.13 - ТП-122 яч.5-  целое место., 2018г., брак при монтаже ООО \"Стройгрупп\", ТП-122 яч.4-ТП-129 яч.7  -целое место, 1980г., подвижки грунта","№85 26.12.2018"]
[86,"2018-12-18","ГПП- Первомайская  яч.402 - РП-18 яч.5 ","2018-12-18T09:50:00","2018-12-18T09:50:00",7.7611250759446193E-11,0,"МУП \"Электросеть\" ,целое место., 2004г., старение изоляции (механические воздействия вследствие подвижек грунта)","№86 28.12.2018"]
[87,"2018-12-18","ГПП- Первомайская  яч.405 - РП-7 яч.18 ","2018-12-18T10:48:00","2018-12-18T10:48:00",6.9849459549686799E-11,0,"МУП \"Электросеть\" ,целое место., 2004г., старение изоляции (механические воздействия вследствие подвижек грунта)","№87 28.12.2018"]
[88,"2018-12-18","РП- 11  яч.2 - ТП-5 яч.1 ","2018-12-18T15:30:00","2018-12-18T15:49:00",0.31666666660845877,0.10896404997997082,"МУП \"Электросеть\" ,целое место., 1995г., мех.повреждение ООО \"Стройгрупп\"ковшом экскаватора повреждена изоляция КЛ-10кВ. Не был оформлен наряд-допуск, представителей МУП Электросеть не вызывали","№88 27.12.2018"]
[89,"2018-12-26","ГПП- Заягорба  яч.307 - РП-11 яч.5 ","2018-12-26T09:20:00","2018-12-26T09:20:00",-3.8804959245908321E-11,0,"МУП \"Электросеть\" ,соед.муфта., 1976г., старение изоляции (механические воздействия вследствие подвижек грунта)","№89 29.12.2018"]
[90,"2018-12-26","ТП- 813  яч.3 - ТП-805 яч.1 ","2018-12-26T11:00:00","2018-12-26T11:32:00",0.533333333275126,0.20427839997770531,"МУП \"Электросеть\" ,целое место., 1988г., старение изоляции (механические воздействия вследствие подвижек грунта)","№90 09.01.2019"]