# Форма 1.6

# (рекомендуемая)

# Сроки опубликования: ежеквартально

МУП «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 01.04.2023 |
| Отчетный период | 1 квартал 2023 год |

| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | январь | 25 | 08:57 | 25 | 09:58 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-252 -ТП-248 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 2 | февраль | 02 | 07:32 | 02 | 08:17 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-317 - ТП-320 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 3 | февраль | 20 | 21:56 | 20 | 22:16 | Повреждение КЛ-10кВ РП-7- ТП-1612 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 4 | март | 21 | 01:37 | 21 | 02:55 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-549 - ТП-543 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 5 | март | 21 | 02:34 | 21 | 02:34 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП Зашекснинская - ТП КОСК ЛБУ | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 6 | март | 27 | 18:26 | 27 | 19:00 | Повреждение КЛ-10кВ РП 28 - ТП 2315 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 7 | март | 29 | 15:28 | 29 | 16:29 | Повреждение КЛ-10кВ РП-26 яч.1 СВВ | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"

В связи с аварийными отключениями, недоотпуск электрической энергии за 1-ый квартал 2023 года составил 4,71 тыс. кВт*час.

Количество аварийных отключений в сетях МУП города Череповца «Электросеть» согласно оперативного журнала и cистемы  телемеханики MicroSCADA за 1 -ый квартал 2023 года составило 7 ед. общей продолжительностью 4,98 часа.

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |