{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["111"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"111","index":0,"n_rows":41,"n_cols":10,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,9]]}
[]
["                    Статистика актов расследования причин аварии 2021г."]
[]
["№ ","Дата","Место","Время начала (часы, мин., год, день, мес.)","Время устранения аварийного режима (часы, мин., год, день, мес.)","Время простоя (час)","Недоотпуск эл. энергии (тыс. кВт*час)","Причина возникновения","№   акта расследования причин аварии","Мероприятия"]
[1,"2021-01-11"," КЛ-10кВ ТП-115-9 яч.3 - ТП-115-8 яч.4                                    ","2021-01-11T13:00:00","2021-01-11T13:48:00",0.80000000005820926,0.54366400003376902,"МУП \"Электросеть\" ,  целое место,  2000г,старение изоляции ","№1            5.01.2021","Заменить участок КЛ-10кВ  со сниженной изоляцией\nВыполнить диагностику КЛ-10кВ  неразрушающим методом в целях выявления слабых мест\n\n"]
[2,"2021-01-24"," КЛ-10кВ ТП-801  - ТП-909                                     ","2021-01-24T06:25:00","2021-01-24T07:29:00",1.0666666667054718,2.1904368000767929,"МУП \"Электросеть\" ,  целое место,  1988г,старение изоляции ","№2         26.01.2021","Заменить участок КЛ-10кВ  со сниженной изоляцией\nВыполнить диагностику КЛ-10кВ  неразрушающим методом в целях выявления слабых мест\n\n"]
[3,"2021-02-03"," КЛ-10кВ  ТП-258 яч.4  - ТП-2510 яч.1                                    ","2021-02-03T17:09:00","2021-02-03T19:30:00",2.3499999999767169,1.0821122999900672,"МУП \"Электросеть\" ,  целое место,  1984г,старение изоляции ","№3                09.02.2021","Заменить участок КЛ-10кВ  со сниженной изоляцией\nВыполнить диагностику КЛ-10кВ  неразрушающим методом в целях выявления слабых мест\n\n"]
[4,"2021-02-23"," КЛ-10кВ  ТП-100 яч.2  - ТП-25 яч.2                                     ","2021-02-23T17:37:00","2021-02-23T18:25:00",0.80000000002716476,0.20661120000431415,"МУП \"Электросеть\" ,  целое место,  1969г,старение изоляции ","№4                02.03.2021","Заменить участок КЛ-10кВ  со сниженной изоляцией\nВыполнить диагностику КЛ-10кВ  неразрушающим методом в целях выявления слабых мест\n\n"]
[5,"2021-03-15","КЛ-10кВ ТП-357 яч.1 - ТП-78 яч.1;              КЛ-10кВ РП-1 яч.6 - ТП-351 яч.2","2021-03-15T17:40:00","2021-03-15T21:50:00",4.1666666667054715,1.6779999999999999,"МУП \"Электросеть\" ,  соед. муфта,  1994г РП-1  яч.6 - ТП-351  яч.2,старение изоляции , соед. муфта,  1965г ТП-357  яч.1 - ТП-78  яч.1,старение изоляции ","№5                18.03.2021","Заменить участок КЛ-10кВ  со сниженной изоляцией\nВыполнить диагностику КЛ-10кВ  неразрушающим методом в целях выявления слабых мест\n\n"]
[6,"2021-03-23"," КЛ-10кВ ТП-16 яч.7 - ТП-17 яч.5 п.Кадуй","2021-03-23T15:10:00","2021-03-23T15:35:00",0.41666666664726471,7.9583333329627558E-4,"МУП \"Электросеть\" ,  соед.муфта,  2000г ,старение изоляции ","№6               26.03.2021","Заменить участок КЛ-10кВ  со сниженной изоляцией\nВыполнить диагностику КЛ-10кВ  неразрушающим методом в целях выявления слабых мест\n\n"]
[7,"2021-04-11","   КЛ-10кВ  РП-12- ТП-251","2021-04-11T20:45:00","2021-04-11T21:40:00",0.9166666666084593,0.34539449997806781,"МУП \"Электросеть\" ,  соед. муфта,  1985г, (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции вызванная химическим составом грунта)","№7                13.04.2021","Заменить участок КЛ-10кВ  со сниженной изоляцией\nВыполнить диагностику КЛ-10кВ  неразрушающим методом в целях выявления слабых мест\n\n"]
[8,"2021-04-16"," КЛ-10кВ  ПС Первомайская яч.105- РП-28 яч.3\n","2021-04-16T23:03:00","2021-04-16T23:44:00",0.68333333328676815,0.66987166662101882,"МУП \"Электросеть\" ,соед.муфта,  2014г., невыявленные причины ","№8            22.04.2021","Заменить участок КЛ-10кВ  со сниженной изоляцией\nВыполнить диагностику КЛ-10кВ  неразрушающим методом в целях выявления слабых мест\n\n"]
[9,"2021-04-17"," КЛ-10кВ  ТП-67 яч.4 - ТП-604  яч.5 \n","2021-04-17T23:49:00","2021-04-18T00:52:00",1.0500000000737297,0.35557935002496832,"МУП \"Электросеть\" ,соед.муфта,  1991г., (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции вызванная химическим составом грунта). Снижение эл.прочности и естественное старение изоляции","№9                23.04.2021","Заменить участок КЛ-10кВ  со сниженной изоляцией\nВыполнить диагностику КЛ-10кВ  неразрушающим методом в целях выявления слабых мест\n\n"]
[10,"2021-04-18"," КЛ-10кВ РП 3 яч 4-ТП 329 яч 3\n ","2021-04-18T20:28:00","2021-04-18T21:17:00",0.8166666666589073,0.28991339999724547,"МУП \"Электросеть\" ,соед.муфта,  1971г., (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции вызванная химическим составом грунта)","№10             23.04.2021","Заменить участок КЛ-10кВ  со сниженной изоляцией\nВыполнить диагностику КЛ-10кВ  неразрушающим методом в целях выявления слабых мест\n\n"]
[11,"2021-04-22","КЛ- 10 кВ ТП 21 яч 6 -ТП 22 яч 6;    КЛ-10кВТП 21 яч 1- ТП 22 яч 2\n","2021-04-22T13:58:00","2021-04-22T15:16:00",1.3000000000504484,1.9379999999999999,"ООО \"Парус\" целое место 2005г, целое место,  мех.повреждение ковшом экскаватора, повреждение изоляции КЛ-10кВ.                         ","№11              27.04.2021","Подготовить акт аварийного выхода из строя КЛ-10кВ                                                                         Подготовить документы на ремонт   КЛ-10кВ  (смета, соглашение о возмещении)          "]
[12,"2021-04-23"," КЛ-10кВ  РП-12-ТП-255\n","2021-04-23T17:45:00","2021-04-23T19:30:00",1.7499999999417923,0.86102099997136106,"МУП \"Электросеть\" ,соед.муфта,  1986г., (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции вызванная химическим составом грунта)","№12              05.05.2021","Заменить участок КЛ-10кВ  со сниженной изоляцией\nВыполнить диагностику КЛ-10кВ  неразрушающим методом в целях выявления слабых мест\n\n"]
[13,"2021-05-15","КЛ 10кВ РП17-ТП347","2021-05-15T01:18:00","2021-05-15T02:18:00",0.99999999995343369,0.20863799999028451,"МУП \"Электросеть\" ,соед.муфта,  1986г., (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции вызванная химическим составом грунта)","№13              19.05.2021","Заменить участок КЛ-10кВ  со сниженной изоляцией\nВыполнить диагностику КЛ-10кВ  неразрушающим методом в целях выявления слабых мест\n\n"]
[14,"2021-05-19"," КЛ-10кВ ТП-835 - ТП-834","2021-05-19T17:52:00","2021-05-19T18:57:00",1.0833333334187039,9.8675416674442629E-2,"МУП \"Электросеть\" ,каб. разд,1979г., воздействие неблагоприятных природных явлений ","№14               24.05.2021","Заменить участок КЛ-10кВ  со сниженной изоляцией\nВыполнить диагностику КЛ-10кВ  неразрушающим методом в целях выявления слабых мест\n\n"]
[15,"2021-05-19"," КЛ-10кВ ТП-69 - ТП-202","2021-05-19T21:21:00","2021-05-19T22:05:00",0.73333333341482287,0.18268800002030067,"МУП \"Электросеть\" ,каб. разд, 1990г., воздействие неблагоприятных природных явлений ","№15              25.05.2021","Заменить участок КЛ-10кВ  со сниженной изоляцией\nВыполнить диагностику КЛ-10кВ  неразрушающим методом в целях выявления слабых мест\n\n"]
[16,"2021-05-27"," КЛ-10кВ ТП-192-Р-П7","2021-05-27T02:26:00","2021-05-27T03:17:00",0.84999999992626996,0.31851029997237201,"МУП \"Электросеть\" ,  целое место,  1971г, (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции вызванная химическим составом грунта)","№16              31.05.2021","Заменить участок КЛ-10кВ  со сниженной изоляцией\nВыполнить диагностику КЛ-10кВ  неразрушающим методом в целях выявления слабых мест\n\n"]
[17,"2021-05-31"," КЛ-10кВ ТП -349 яч.2-ТП -304 яч.4","2021-05-31T00:48:00","2021-05-31T01:46:00",0.96666666667830825,0.18746856666892436,"МУП \"Электросеть\" ,соед.муфта,  2011г., (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции вызванная химическим составом грунта)","№17               31.05.2021","Заменить участок КЛ-10кВ  со сниженной изоляцией\nВыполнить диагностику КЛ-10кВ  неразрушающим методом в целях выявления слабых мест\n\n"]
[18,"2021-06-06"," КЛ-10кВ ТП-51яч.3-ТП-134яч.3\n","2021-06-06T06:18:00","2021-06-06T06:44:00",0.43333333340318259,4.318080000696034E-2,"МУП \"Электросеть\" ,  целое место,  1962г, Пионерская, 17 (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции вызванная химическим составом грунта)","№18                09.06.2021","Заменить участок КЛ-10кВ  со сниженной изоляцией\nВыполнить диагностику КЛ-10кВ  неразрушающим методом в целях выявления слабых мест\n\n"]
[19,"2021-06-09","КЛ-10кВ ТП -242 яч 2 - ТП -243 яч 1","2021-06-09T23:29:00","2021-06-10T00:40:00",1.183333333271245,0.35485563331471437,"МУП \"Электросеть\" ,  целое место,  1982г, Беляева, 47 (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции вызванная химическим составом грунта)","№19              09.06.2021","Заменить участок КЛ-10кВ  со сниженной изоляцией\nВыполнить диагностику КЛ-10кВ  неразрушающим методом в целях выявления слабых мест\n\n"]
[20,"2021-07-21","КЛ-10кВ  ГПП Заягорба яч.208 -    РП-10 яч.7                                                          ф. Рыбохолодильник","2021-07-21T05:41:00","2021-07-21T05:41:00",-1.5521584018074464E-11,0,"МУП \"Электросеть\" ,  соед.муфта,  2010г., (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции вызванная химическим составом грунта)"," №20               09.08.2021","Заменить участок КЛ-10кВ  со сниженной изоляцией\nВыполнить диагностику КЛ-10кВ  неразрушающим методом в целях выявления слабых мест\n\n"]
[21,"2021-07-30","КЛ-10кВ  ТП-103 - ТП-67","2021-07-30T19:54:00","2021-07-30T21:03:00",1.1499999999185091,0.20949434998515487,"МУП \"Электросеть\" ,  соед.муфта,  1982 или 2009г., (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции вызванная химическим составом грунта)."," №21               10.08.2021","Заменить участок КЛ-10кВ  со сниженной изоляцией\nВыполнить диагностику КЛ-10кВ  неразрушающим методом в целях выявления слабых мест\n\n"]
[22,"2021-08-02","КЛ-10кВ  ТП-229 - ТП-226","2021-08-02T11:20:00","2021-08-02T11:33:00",0.21666666674427715,5.4313350019455163E-2,"ООО \"СК \"Вектор\" целое место,  мех.повреждение арматурой, повреждение изоляции КЛ-10кВ                                ","Акт №22 12.08.2021","Подготовить акт аварийного выхода из строя КЛ-10кВ                                                                         Подготовить документы на ремонт   КЛ-10кВ  (смета, соглашение о возмещении)          "]
[23,"2021-08-06","КЛ-10кВ  ТП-1442-ТП-1445","2021-08-06T23:05:00","2021-08-07T00:05:00",1.0000000000194027,0.38551000000747992,"Брак ООО \"Энергостройсервис\", соед.муфта, 2017г","№23              26.08.2021","Направить претензию ООО «Энергостройсервис»о выполнении гарантийных обязательств.                Подготовить акт выявленных недостатков, дефектов в рамках гарантийных обязательств"]
[24,"2021-09-03","КЛ-10кВ  ТП-1159 яч.1 - ТП-11510 яч.4                      ","2021-09-03T19:22:00","2021-09-03T19:53:00",0.51666666675203654,0.28525786671380038,"МУП \"Электросеть\" , целое место,  1993г, (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции вызванная химическим составом грунта)","№24                09.09.2021","Заменить участок КЛ-10кВ  со сниженной изоляцией\nВыполнить диагностику КЛ-10кВ  неразрушающим методом в целях выявления слабых мест\n\n"]
[25,"2021-09-08","КЛ-10кВ ТП-2111 яч.3 - ТП-209 яч.2                   ","2021-09-08T10:58:00","2021-09-08T12:53:00",1.9166666667171128,0.81743533335484797,"МУП \"Электросеть\" ,целое (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции вызванная химическим составом грунта)","№25              22.09.2021","Заменить участок КЛ-10кВ  со сниженной изоляцией\nВыполнить диагностику КЛ-10кВ  неразрушающим методом в целях выявления слабых мест\n\n"]
[26,"2021-09-08","КЛ-10кВ ТП-1812 яч.2 - ТП-2512 яч.5         ","2021-09-08T19:37:00","2021-09-08T20:35:00",0.9666666666356214,0.65321339997902161,"МУП \"Электросеть\" ,  соед.муфта,  2012г., (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции вызванная химическим составом грунта)","№26                14.09.2021","Заменить участок КЛ-10кВ  со сниженной изоляцией\nВыполнить диагностику КЛ-10кВ  неразрушающим методом в целях выявления слабых мест\n\n"]
[27,"2021-10-06","КЛ-10кВ ТП-835 - ТП-834\n   ","2021-10-06T02:07:00","2021-10-06T03:18:00",1.1833333334187042,0.16628081667866287,"МУП \"Электросеть\" ,целое, 1979г, (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции вызванная химическим составом грунта)","№27                            12.10.2021","Заменить участок КЛ-10кВ  со сниженной изоляцией\nВыполнить диагностику КЛ-10кВ  неразрушающим методом в целях выявления слабых мест\n\n"]
[28,"2021-10-28","КЛ-10кВ РП-15 - ТП-174","2021-10-28T14:23:00","2021-10-28T15:09:00",0.7666666665812949,9.9553966655580889E-2,"МУП \"Электросеть\" ,целое, 1979г, (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции вызванная химическим составом грунта)","№28              10.11.2021","Заменить участок КЛ-10кВ  со сниженной изоляцией\nВыполнить диагностику КЛ-10кВ  неразрушающим методом в целях выявления слабых мест\n\n"]
[29,"2021-10-28","КЛ-10кВ ТП-74 - ТП-2115","2021-10-28T14:23:00","2021-10-28T15:09:00",0.7666666665812949,0.30081239996650316,"МУП \"Электросеть\" ,целое, 1962г, (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции вызванная химическим составом грунта)","№29                12.11.2021","Заменить участок КЛ-10кВ  со сниженной изоляцией\nВыполнить диагностику КЛ-10кВ  неразрушающим методом в целях выявления слабых мест\n\n"]
[30,"2021-11-07","КЛ-10кВ  ТП806-ТП908","2021-11-07T03:35:00","2021-11-07T04:27:00",0.8666666666860694,0.22334000000500007,"МУП \"Электросеть\" ,целое, целое, 1988г, (коррозия (разрушение) верхних слоев изоляции вызванная химическим составом грунта)","№30                16.11.2021","Заменить участок КЛ-10кВ  со сниженной изоляцией\nВыполнить диагностику КЛ-10кВ  неразрушающим методом в целях выявления слабых мест\n\n"]
[31,"2021-11-17","КЛ-10кВ РП-20 яч.15 -ТП-2513 яч.1","2021-11-17T16:23:00","2021-11-17T16:55:00",0.5333333333643786,0.31169066668481016,"Частное лицо Меровщуков П.А.,  целое место,  мех.повреждение ковшом экскаватора, повреждение изоляции КЛ-10кВ                                      ","№31                19.11.2021","Подготовить акт аварийного выхода из строя КЛ-10кВ                                                                         Подготовить документы на ремонт   КЛ-10кВ  (смета, соглашение о возмещении)          "]
[32,"2021-11-28","КЛ-10кВ ТП 144-2 яч 2 - ТП 144-5 яч 4","2021-11-28T19:12:00","2021-11-28T19:45:00",0.54999999993014992,0.19072789997577755,"МУП \"Электросеть\" ,  соед.муфта,  1990г,старение изоляции (механические воздействия вследствие подвижек грунта)","№32                03.12.2021","Заменить участок КЛ-10кВ  со сниженной изоляцией\nВыполнить диагностику КЛ-10кВ  неразрушающим методом в целях выявления слабых мест\n\n"]
[33,"2021-12-03","КЛ-10кВ ТП 343 яч 3 - ТП 341 яч 2","2021-12-03T00:20:00","2021-12-03T01:38:00",1.2999999999611949,0.3481451999896078,"МУП \"Электросеть\" ,  соед.муфта,  1989г,старение изоляции (механические воздействия вследствие подвижек грунта)","№33               06.12.2021","Заменить участок КЛ-10кВ  со сниженной изоляцией\nВыполнить диагностику КЛ-10кВ  неразрушающим методом в целях выявления слабых мест\n\n"]
[34,"2021-12-03","КЛ-10кВ ТП-392 яч.1-ТП-334 яч.2","2021-12-03T00:20:00","2021-12-03T01:55:00",1.5833333332945281,0.28350374999305172,"МУП \"Электросеть\" ,  целое место,  1995г,старение изоляции (механические воздействия вследствие подвижек грунта)","№34               08.12.2021","Заменить участок КЛ-10кВ  со сниженной изоляцией\nВыполнить диагностику КЛ-10кВ  неразрушающим методом в целях выявления слабых мест\n\n"]
[35,"2021-12-20","КЛ-10кВ ТП-553 яч.3-ТП -ЮЖ.Шоссе 4 яч.3","2021-12-20T20:10:00","2021-12-20T20:40:00",0.49999999992239097,0.2332124999638012,"Брак ООО   \"Энергостройсервис\", целое место","№35               27.12.2021","Направить претензию ООО «Энергостройсервис»о выполнении гарантийных обязательств.                Подготовить акт выявленных недостатков, дефектов в рамках гарантийных обязательств"]
[36,"2021-12-27","КЛ-10кВ РП-24 яч.9 -ТП-217 яч.3","2021-12-27T16:34:00","2021-12-27T18:15:00",1.6833333332906468,0.78514874998008999,"МУП \"Электросеть\" ,  соед. муфта,  1986г,старение изоляции (механические воздействия вследствие подвижек грунта)","№36              13.01.2022","Заменить участок КЛ-10кВ  со сниженной изоляцией\nВыполнить диагностику КЛ-10кВ  неразрушающим методом в целях выявления слабых мест\n\n"]
[37,"2021-12-30","КЛ-10кВ ПС Первомайская яч 402 - РП -18 яч 5","2021-12-30T18:31:00","2021-12-30T18:31:00",6.2086336072297854E-11,0,"МУП \"Электросеть\" ,  целое место,  2004г,старение изоляции (механические воздействия вследствие подвижек грунта)","№37               13.01.2022","Заменить участок КЛ-10кВ  со сниженной изоляцией\nВыполнить диагностику КЛ-10кВ  неразрушающим методом в целях выявления слабых мест\n\n"]