## 1.1
Форма 1.1
Журнал учёта текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации
за 2022 год
Муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Электросеть"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 0.67 | 15471
2 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 0 | 15486
3 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 1.33 | 15524
4 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 2.27 | 15561
5 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 2.95 | 15571
6 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 3.25 | 15604
7 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 2.03 | 15631
8 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 0 | 15671
9 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 0.38 | 15717
10 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 1.93 | 15760
11 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 2.7 | 15781
12 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 0.72 | 15813
18.23
* в том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц

## 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
Муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Электросеть"
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 1931.0133 | Расчет объема работ в условных единицах МУП "Электросеть" по состоянию на 01.01.2023г. (по балансовой принадлежности)
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 1691.8715 | Расчет объема работ в условных единицах МУП "Электросеть" по состоянию на 01.01.2023г. (по балансовой принадлежности)
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 87.6157
3 | Максимальное за год число точек поставки, шт. | 15813 | Переченьточек поставки и средств расчетного учета покупателя и места их установки. Перечень средств измерения, используемых для определения объемов электроэнергии и мощности.
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 17235 | Расчет объема работ в условных единицах МУП "Электросеть" по состоянию на 01.01.2023г. (по балансовой принадлежности), а так же програмный комплекс "Техническое обеспечение"
5 | Средняя летняя температура, 0С | 14.5 | Сборник Федеральной службы государственной статистики «Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации»
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 5 | форма 9.1 приложения №9 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества…
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 5 | форма 9.2 приложения №9 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества…
<1> Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) – протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км; <1.1> Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % – доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %; <4> Число разъединителей и выключателей – совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.; <5> Средняя летняя температура – в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики «Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации».

## 3.1
Форма 3.1
Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети
за 2022 год
Муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Электросеть"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п | Показатель | Число, шт.
1 | 2 | 3
1 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) | 604
2 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) | 0
3 | Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв_тпр) | 1

## 3.2
Форма 3.2
Отчетные данные для расчета значения показателя качества
исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети
за 2022 год
Муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Электросеть"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п | Показатель | Число, шт.
1 | 2 | 3
1 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) | 466
2 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) | 0
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | 1

## 4.1
Форма 4.1
Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации
за 2022 год
Муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Электросеть"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п | Показатель | № формулы (пункта) методических указаний | Значение
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 | -
2 | Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) | 4 | -
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | 2 | 0.11215
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | 3 | 0.13843
5 | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 12 | 1
6 | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 11 | -
7 | Плановое значение показателя Пп, Пппл | Пункт 4.1 методических указаний | -
8 | Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | Пункт 4.1 методических указаний | 1
9 | Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | Пункт 4.1 методических указаний | -
10 | Плановое значение показателя Пens, Пплens | Пункт 4.1 методических указаний | -
11 | Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi | Пункт 4.2 методических указаний | 0.32318
12 | Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi | Пункт 4.2 методических указаний | 0.32259
13 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | Пункт 5 методических указаний | -
14 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 методических указаний | 1
15 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 методических указаний | 1
16 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | Пункт 5 методических указаний | -
17 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
18 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | -
19 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
| Коэффициент допустимого отклонения для показателя уровня надежности оказываемых услуг (Пsaidi), К1m (Km) | Пункт 4.2.7 методических указаний (см. Справочно) | 0.3
| Коэффициент допустимого отклонения для показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр), К | Пункт 4.1.3 методических указаний (см. Справочно) | 0.31
| Коэффициент допустимого отклонения для показателя уровня надежности оказываемых услуг (Пsaifi), К1m (Km) | Пункт 4.2.7 методических указаний (см. Справочно) | 0.3

## 4.2
Форма 4.2
Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
за 2022 год
Муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Электросеть"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п | Показатель | № пункта методических указаний | Значение
1 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пункт 5 | -
2 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | пункт 5 | 1
3 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | пункт 5 | 1
4 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач | пункт 5 | -
5 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 | пункт 5 | 0
6 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 | пункт 5 | -
7 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 | пункт 5 | 0
8 | Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | пункт 5 | 0.6

## 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [11 empty] | за 2022год
Муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Электросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. Индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации |  | Диспетчерское наименованиеобъекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и датавосстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категории надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВ |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
|  | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | [10 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-57 | 10 (10.5) | 2022-01-12 09:00 | 2022-01-12 11:00 | П | 2 | ТП-57 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 65 |  | - | - | - | 1
2 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-181 (1СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2022-01-14 09:00 | 2022-01-14 12:00 | П | 3 | ТП-181 (1СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 88 |  | - | - | - | 1
3 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-323 (п.1, ф.1) | 0.38 | 2022-01-14 14:00 | 2022-01-14 15:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | - | - | - | 1
4 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1063 (п.1, ф.4) | 0.38 | 2022-01-17 09:00 | 2022-01-17 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |  | - | - | - | 1
5 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-86 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2022-01-19 09:00 | 2022-01-19 17:00 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 |  | - | - | - | 1
6 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-86 (п.6, ф.4) | 0.38 | 2022-01-19 09:00 | 2022-01-19 17:00 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |  | - | - | - | 1
7 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-545 (2СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2022-01-21 09:00 | 2022-01-21 12:00 | П | 3 | ТП-545 (2СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 64 |  | - | - | - | 1
8 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-86 (п.4, ф.2) | 0.38 | 2022-01-22 08:00 | 2022-01-22 12:00 | П | 4 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |  | - | - | - | 1
9 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-803 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2022-01-24 09:00 | 2022-01-24 10:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |  | - | - | - | 1
10 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1056 (2СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2022-01-24 09:00 | 2022-01-24 11:00 | П | 2 | ТП-1056 (2СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 81 |  | - | - | - | 1
11 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-86 (2СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2022-01-25 14:00 | 2022-01-25 16:00 | П | 2 | ТП-86 (2СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 119 |  | - | - | - | 1
12 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-11510 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2022-01-26 09:00 | 2022-01-26 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | - | - | - | 1
13 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-201 | 10 (10.5) | 2022-01-31 09:00 | 2022-01-31 11:00 | П | 2 | ТП-201 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 98 |  | - | - | - | 1
14 | МУП "Электросеть" | КЛ | РП-2 яч.11 -- ТП-133 яч.4 | 10 (10.5) | 2022-01-31 05:00 | 2022-01-31 05:40 | В | 0.66667 | IIСШ ТП-133 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 39.44 |  | №1 07.02.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
15 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-11410 | 10 (10.5) | 2022-02-02 09:00 | 2022-02-02 12:00 | П | 3 | ТП-11410 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 65 |  | - | - | - | 1
16 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-10кВ от ГПП-Заягорба, яч.113 ф.Ивачево | 10 (10.5) | 2022-02-03 09:00 | 2022-02-03 12:00 | П | 3 | ТП-136, ТП-136А, ТП-136Б, ТП-1818, ТП-1819, ТП-1820, ТП-2001, ТП-2002, ТП-2003, ТП-2004 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 167 |  | - | - | - | 1
17 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1149 | 10 (10.5) | 2022-02-03 09:00 | 2022-02-03 12:00 | П | 3 | ТП-1149 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 105 |  | - | - | - | 1
18 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-545 (п.5, ф.4) | 0.38 | 2022-02-04 09:00 | 2022-02-04 10:00 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 33 |  | - | - | - | 1
19 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-11410 | 10 (10.5) | 2022-02-04 14:00 | 2022-02-04 14:30 | П | 0.5 | ТП-11410 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 67 |  | - | - | - | 1
20 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-26 (п.2, ф.9) | 0.38 | 2022-02-07 08:00 | 2022-02-07 11:00 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 29 |  | - | - | - | 1
21 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-241 | 10 (10.5) | 2022-02-07 09:00 | 2022-02-07 12:00 | П | 3 | ТП-241 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 198 |  | - | - | - | 1
22 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1819 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2022-02-08 08:00 | 2022-02-08 11:00 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 |  | - | - | - | 1
23 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-323 (п.1, ф.1) | 0.38 | 2022-02-08 11:00 | 2022-02-08 12:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |  | - | - | - | 1
24 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-22 | 10 (10.5) | 2022-02-09 09:00 | 2022-02-09 12:00 | П | 3 | ТП-22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 |  | - | - | - | 1
25 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-389 | 10 (10.5) | 2022-02-09 15:20 | 2022-02-09 17:00 | П | 1.6667 | ТП-389 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 104 |  | - | - | - | 1
26 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-86 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2022-02-10 09:00 | 2022-02-10 13:00 | П | 4 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |  | - | - | - | 1
27 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-121 (п.6, ф.3) | 0.38 | 2022-02-10 10:00 | 2022-02-10 11:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |  | - | - | - | 1
28 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1810 | 10 (10.5) | 2022-02-10 13:30 | 2022-02-10 16:30 | П | 3 | ТП-1810 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |  | - | - | - | 1
29 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-86 (2СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2022-02-11 08:00 | 2022-02-11 09:00 | П | 1 | ТП-86 (2СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 119 |  | - | - | - | 1
30 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-65 (п.1, ф.1) | 0.38 | 2022-02-11 08:00 | 2022-02-11 11:00 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 68 |  | - | - | - | 1
31 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1814 | 10 (10.5) | 2022-02-11 13:30 | 2022-02-11 17:00 | П | 3.5 | ТП-1814 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 33 |  | - | - | - | 1
32 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1816 | 10 (10.5) | 2022-02-11 13:30 | 2022-02-11 17:00 | П | 3.5 | ТП-1816 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 92 |  | - | - | - | 1
33 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-86 (п.1, ф.1) | 0.38 | 2022-02-12 09:00 | 2022-02-12 13:00 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |  | - | - | - | 1
34 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от РП-4 (п.1, ф.1) | 0.38 | 2022-02-12 13:00 | 2022-02-12 16:00 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 23 |  | - | - | - | 1
35 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-156 | 10 (10.5) | 2022-02-14 09:00 | 2022-02-14 12:00 | П | 3 | ТП-156 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 46 |  | - | - | - | 1
36 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-20 | 10 (10.5) | 2022-02-14 13:30 | 2022-02-14 16:30 | П | 3 | ТП-20 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 24 |  | - | - | - | 1
37 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-78 | 10 (10.5) | 2022-02-14 14:30 | 2022-02-14 17:00 | П | 2.5 | ТП-78 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 24 |  | - | - | - | 1
38 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-130 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2022-02-15 08:00 | 2022-02-15 11:00 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 38 |  | - | - | - | 1
39 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-24 | 10 (10.5) | 2022-02-15 08:30 | 2022-02-15 12:00 | П | 3.5 | ТП-24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 140 |  | - | - | - | 1
40 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-117 (п.1, ф.4) | 0.38 | 2022-02-16 09:00 | 2022-02-16 10:00 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 38 |  | - | - | - | 1
41 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1025 | 10 (10.5) | 2022-02-16 09:00 | 2022-02-16 12:00 | П | 3 | ТП-1025 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 98 |  | - | - | - | 1
42 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-330 (п.6, ф.4) | 0.38 | 2022-02-16 09:00 | 2022-02-16 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |  | - | - | - | 1
43 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-85 | 10 (10.5) | 2022-02-16 23:00 | 2022-02-17 08:00 | П | 9 | ТП-85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 340 |  | - | - | - | 1
44 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-10кВ от ГПП-Заягорба, яч.113 ф.Ивачево | 10 (10.5) | 2022-02-16 10:00 | 2022-02-16 11:00 | П | 1 | ТП-136, ТП-136А, ТП-136Б, ТП-1818, ТП-1819, ТП-1820, ТП-2001, ТП-2002, ТП-2003, ТП-2004 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 171 |  | - | - | - | 1
45 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от РП-28 (п.9, ф.3) | 0.38 | 2022-02-16 12:30 | 2022-02-16 15:30 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |  | - | - | - | 1
46 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-86 (2СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2022-02-16 14:00 | 2022-02-16 15:00 | П | 1 | ТП-86 (2СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 126 |  | - | - | - | 1
47 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-408 | 10 (10.5) | 2022-02-16 13:30 | 2022-02-16 16:30 | П | 3 | ТП-408 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 113 |  | - | - | - | 1
48 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-507 | 10 (10.5) | 2022-02-17 09:00 | 2022-02-17 12:00 | П | 3 | ТП-507 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 214 |  | - | - | - | 1
49 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от РП-4 (п.2, ф.1) | 0.38 | 2022-02-17 17:00 | 2022-02-17 18:00 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 23 |  | - | - | - | 1
50 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-187 (2СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2022-02-18 09:00 | 2022-02-18 12:00 | П | 3 | ТП-187 (2СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 54 |  | - | - | - | 1
51 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-117(п.1, ф.4) | 0.38 | 2022-02-16 12:30 | 2022-02-16 15:30 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 42 |  | - | - | - | 1
52 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-509 | 10 (10.5) | 2022-02-18 13:30 | 2022-02-18 16:30 | П | 3 | ТП-509 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 145 |  | - | - | - | 1
53 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1022 | 10 (10.5) | 2022-02-21 08:30 | 2022-02-21 12:00 | П | 3.5 | ТП-1022 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 109 |  | - | - | - | 1
54 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-121 (2 СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2022-02-21 13:30 | 2022-02-21 17:00 | П | 3.5 | ТП-121 (2 СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 32 |  | - | - | - | 1
55 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1023 | 10 (10.5) | 2022-02-21 13:30 | 2022-02-21 17:00 | П | 3.5 | ТП-1023 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 298 |  | - | - | - | 1
56 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-306 (п.1, ф.1) | 0.38 | 2022-02-21 15:00 | 2022-02-21 17:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 42 |  | - | - | - | 1
57 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от РП-28 (п.9, ф.3) | 0.38 | 2022-02-21 13:00 | 2022-02-21 16:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 |  | - | - | - | 1
58 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-322 | 10 (10.5) | 2022-02-22 08:30 | 2022-02-22 12:00 | П | 3.5 | ТП-322 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 72 |  | - | - | - | 1
59 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1024 | 10 (10.5) | 2022-02-24 08:30 | 2022-02-24 12:00 | П | 3.5 | ТП-1024 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 126 |  | - | - | - | 1
60 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-270 | 10 (10.5) | 2022-02-24 13:30 | 2022-02-24 16:30 | П | 3 | ТП-270 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 101 |  | - | - | - | 1
61 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-306 | 10 (10.5) | 2022-02-24 08:30 | 2022-02-24 19:00 | П | 10.5 | ТП-306 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 120 |  | - | - | - | 1
62 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-2513 | 10 (10.5) | 2022-02-25 08:30 | 2022-02-25 12:00 | П | 3.5 | ТП-2513 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 44 |  | - | - | - | 1
63 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-15 | 10 (10.5) | 2022-02-25 13:30 | 2022-02-25 16:30 | П | 3 | ТП-15 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 60 |  | - | - | - | 1
64 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-86 (2СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2022-02-27 08:30 | 2022-02-27 11:30 | П | 3 | ТП-86 (2СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 114 |  | - | - | - | 1
65 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1057 | 10 (10.5) | 2022-02-28 08:30 | 2022-02-28 12:00 | П | 3.5 | ТП-1057 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 94 |  | - | - | - | 1
66 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-39 | 10 (10.5) | 2022-03-01 08:30 | 2022-03-01 12:00 | П | 3.5 | ТП-39 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 127 |  | - | - | - | 1
67 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-97 | 10 (10.5) | 2022-03-01 08:30 | 2022-03-01 16:00 | П | 7.5 | ТП-97 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 132 |  | - | - | - | 1
68 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-180 (1СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2022-03-01 08:30 | 2022-03-01 12:00 | П | 3.5 | ТП-180 (1СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 |  | - | - | - | 1
69 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-323 | 10 (10.5) | 2022-03-01 10:00 | 2022-03-01 12:00 | П | 2 | ТП-323 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 79 |  | - | - | - | 1
70 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-803 | 10 (10.5) | 2022-03-01 13:30 | 2022-03-01 16:30 | П | 3 | ТП-803 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 85 |  | - | - | - | 1
71 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-272 (п.1, ф.8) | 0.38 | 2022-03-01 13:30 | 2022-03-01 15:00 | П | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 24 |  | - | - | - | 1
72 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-606 | 10 (10.5) | 2022-03-02 08:30 | 2022-03-02 12:00 | П | 3.5 | ТП-606 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 76 |  | - | - | - | 1
73 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-506 | 10 (10.5) | 2022-03-02 13:30 | 2022-03-02 16:30 | П | 3 | ТП-506 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 80 |  | - | - | - | 1
74 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-160 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2022-03-02 11:00 | 2022-03-02 13:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | - | - | - | 1
75 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-341 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2022-03-03 09:00 | 2022-03-03 16:00 | П | 7 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | - | - | - | 1
76 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-804 | 10 (10.5) | 2022-03-04 08:30 | 2022-03-04 12:00 | П | 3.5 | ТП-804 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 105 |  | - | - | - | 1
77 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-252 | 10 (10.5) | 2022-03-04 13:30 | 2022-03-04 16:30 | П | 3 | ТП-252 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 80 |  | - | - | - | 1
78 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-121 (п.6, ф.3) | 0.38 | 2022-03-04 14:00 | 2022-03-04 15:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |  | - | - | - | 1
79 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-172 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2022-03-04 16:00 | 2022-03-04 17:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 55 |  | - | - | - | 1
80 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-86 (2СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2022-03-05 08:00 | 2022-03-05 09:00 | П | 1 | ТП-86 (2СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 119 |  | - | - | - | 1
81 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-10кВ от ГПП-Заягорба, яч.113 ф.Ивачево | 10 (10.5) | 2022-03-05 09:00 | 2022-03-05 14:00 | П | 5 | ТП-17, ТП-136, ТП-136А, ТП-136Б, ТП-1818, ТП-1819, ТП-1820, ТП-2001, ТП-2002, ТП-2003, ТП-2004 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 6 | 277 | 0 | 278 |  | - | - | - | 1
82 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-187 (1СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2022-03-09 09:00 | 2022-03-09 12:00 | П | 3 | ТП-187 (1СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 44 |  | - | - | - | 1
83 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-306 | 10 (10.5) | 2022-03-09 14:00 | 2022-03-09 17:00 | П | 3 | ТП-306 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 120 |  | - | - | - | 1
84 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-23 (п.1, ф.7) | 0.38 | 2022-03-10 08:00 | 2022-03-10 09:00 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | - | - | - | 1
85 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-278 | 10 (10.5) | 2022-03-10 09:00 | 2022-03-10 12:00 | П | 3 | ТП-278 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 180 |  | - | - | - | 1
86 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-833 (2СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2022-03-10 10:00 | 2022-03-10 15:00 | П | 5 | ТП-833 (2СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 86 |  | - | - | - | 1
87 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-111 | 10 (10.5) | 2022-03-10 14:00 | 2022-03-10 16:00 | П | 2 | ТП-111 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46 |  | - | - | - | 1
88 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-47 (2СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2022-03-11 10:00 | 2022-03-11 15:00 | П | 5 | ТП-47 (2СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 56 |  | - | - | - | 1
89 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-2016 (п.6, ф.4) | 0.38 | 2022-03-11 13:00 | 2022-03-11 15:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |  | - | - | - | 1
90 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-325 (п.6, ф.2) | 0.38 | 2022-03-11 15:00 | 2022-03-11 17:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | - | - | - | 1
91 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-206 (п.6, ф.1) | 0.38 | 2022-03-14 09:00 | 2022-03-14 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |  | - | - | - | 1
92 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1126 | 10 (10.5) | 2022-03-14 09:00 | 2022-03-14 12:00 | П | 3 | ТП-1126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 220 |  | - | - | - | 1
93 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-10кВ от ГПП-Заягорба, яч.113 ф.Ивачево | 10 (10.5) | 2022-03-14 09:00 | 2022-03-14 14:00 | П | 5 | ТП-17, ТП-136, ТП-136А, ТП-136Б, ТП-1818, ТП-1819, ТП-1820, ТП-2001, ТП-2002, ТП-2003, ТП-2004 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 6 | 277 | 0 | 278 |  | - | - | - | 1
94 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-325 | 10 (10.5) | 2022-03-15 08:00 | 2022-03-15 20:00 | П | 12 | ТП-325 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 |  | - | - | - | 1
95 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-86 (п.6, ф.3) | 0.38 | 2022-03-15 08:00 | 2022-03-15 09:00 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |  | - | - | - | 1
96 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-101а | 10 (10.5) | 2022-03-15 09:00 | 2022-03-15 12:00 | П | 3 | ТП-101а | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 107 |  | - | - | - | 1
97 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-10кВ от ГПП-Заягорба, яч.113 ф.Ивачево отпайка на ОГКА-2 | 10 (10.5) | 2022-03-16 09:00 | 2022-03-16 11:00 | П | 2 | ТП-2001, ТП-2002, ТП-2003, ТП-2004 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 62 |  | - | - | - | 1
98 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-10кВ от ГПП-Заягорба, яч.113 ф.Ивачево | 10 (10.5) | 2022-03-16 09:00 | 2022-03-16 10:00 | П | 1 | ТП-17, ТП-136, ТП-136А, ТП-136Б, ТП-1818, ТП-1819, ТП-1820, ТП-2001, ТП-2002, ТП-2003, ТП-2004 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 6 | 277 | 0 | 380 |  | - | - | - | 1
99 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-505 | 10 (10.5) | 2022-03-16 13:30 | 2022-03-16 16:30 | П | 3 | ТП-505 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 128 |  | - | - | - | 1
100 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-Мост | 10 (10.5) | 2022-03-17 09:00 | 2022-03-17 17:00 | П | 8 | ТП-Мост | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 |  | - | - | - | 1
101 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-4 | 10 (10.5) | 2022-03-17 13:30 | 2022-03-17 16:30 | П | 3 | ТП-4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 90 |  | - | - | - | 1
102 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-275(п.2, ф.8) | 0.38 | 2022-03-18 09:00 | 2022-03-18 12:00 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 30 |  | - | - | - | 1
103 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-274(п.1, ф.17) | 0.38 | 2022-03-18 09:00 | 2022-03-18 12:00 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |  | - | - | - | 1
104 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-121 (п.1, ф.4) | 0.38 | 2022-03-18 11:00 | 2022-03-18 12:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |  | - | - | - | 1
105 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-83 | 10 (10.5) | 2022-03-18 14:00 | 2022-03-18 17:00 | П | 3 | ТП-83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 |  | - | - | - | 1
106 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-833 | 10 (10.5) | 2022-03-19 09:00 | 2022-03-19 17:00 | П | 8 | ТП-833 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 168 |  | - | - | - | 1
107 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-69 (п.2, ф.3) | 0.38 | 2022-03-21 09:00 | 2022-03-21 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 |  | - | - | - | 1
108 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-161 | 10 (10.5) | 2022-03-21 14:00 | 2022-03-21 17:00 | П | 3 | ТП-161 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 270 |  | - | - | - | 1
109 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-544(п.3, ф.4) | 0.38 | 2022-03-22 09:00 | 2022-03-22 16:00 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 12 |  | - | - | - | 1
110 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-113 (п.7, ф.3) | 0.38 | 2022-03-22 10:00 | 2022-03-22 11:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | - | - | - | 1
111 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-304 (п.1, ф.1) | 0.38 | 2022-03-22 14:00 | 2022-03-22 17:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |  | - | - | - | 1
112 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-452 (п.4, ф.2) | 0.38 | 2022-03-22 13:30 | 2022-03-22 16:30 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |  | - | - | - | 1
113 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-10кВ от ГПП-Заягорба, яч.113 ф.Ивачево | 10 (10.5) | 2022-03-23 09:00 | 2022-03-23 15:00 | П | 6 | ТП-17, ТП-136, ТП-136А, ТП-136Б, ТП-1818, ТП-1819, ТП-1820, ТП-2001, ТП-2002, ТП-2003, ТП-2004 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 6 | 277 | 0 | 368 |  | - | - | - | 1
114 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-165 (п.6, ф.4) | 0.38 | 2022-03-23 10:00 | 2022-03-23 11:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 |  | - | - | - | 1
115 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-2313 | 10 (10.5) | 2022-03-23 14:00 | 2022-03-23 17:00 | П | 3 | ТП-2313 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 72 |  | - | - | - | 1
116 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-107 (п.6, ф.2) | 0.38 | 2022-03-24 09:00 | 2022-03-24 12:00 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | - | - | - | 1
117 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-704 | 10 (10.5) | 2022-03-24 09:00 | 2022-03-24 12:00 | П | 3 | ТП-704 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 144 |  | - | - | - | 1
118 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-835 | 10 (10.5) | 2022-03-25 09:00 | 2022-03-25 12:00 | П | 3 | ТП-835 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | - | - | - | 1
119 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-47 (2СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2022-03-26 09:00 | 2022-03-26 11:00 | П | 2 | ТП-47 (2СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 54 |  | - | - | - | 1
120 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-2113 (п.7, ф.4) | 0.38 | 2022-03-28 09:00 | 2022-03-28 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |  | - | - | - | 1
121 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-42 | 10 (10.5) | 2022-03-28 09:00 | 2022-03-28 12:00 | П | 3 | ТП-42 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 98 |  | - | - | - | 1
122 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-35 (п.2, ф.2) | 0.38 | 2022-03-28 13:30 | 2022-03-28 17:30 | П | 4 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | - | - | - | 1
123 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-90 | 10 (10.5) | 2022-03-29 09:00 | 2022-03-29 12:00 | П | 3 | ТП-90 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 80 |  | - | - | - | 1
124 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-21 (п.6, ф.1) | 0.38 | 2022-03-29 09:00 | 2022-03-29 12:00 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 |  | - | - | - | 1
125 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-400 (п.7, ф.3) | 0.38 | 2022-03-29 09:00 | 2022-03-29 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |  | - | - | - | 1
126 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-352 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2022-03-29 13:30 | 2022-03-29 15:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 59 |  | - | - | - | 1
127 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от РП-ФЭСКО (п.1, ф.1) | 0.38 | 2022-03-30 09:00 | 2022-03-30 12:00 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 24 |  | - | - | - | 1
128 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1444 (п.2, ф.16) | 0.38 | 2022-03-29 13:30 | 2022-03-29 15:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 59 |  | - | - | - | 1
129 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-2315 (п.3, ф.1) | 0.38 | 2022-03-30 09:00 | 2022-03-30 10:30 | П | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |  | - | - | - | 1
130 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-364 | 10 (10.5) | 2022-03-30 13:30 | 2022-03-30 16:30 | П | 3 | ТП-364 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 92 |  | - | - | - | 1
131 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-35 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2022-03-31 09:00 | 2022-03-31 13:00 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45 |  | - | - | - | 1
132 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-113 | 10 (10.5) | 2022-03-31 14:00 | 2022-03-31 17:00 | П | 3 | ТП-113 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 164 |  | - | - | - | 1
133 | МУП "Электросеть" | КЛ | РП-28 яч.9--ТП-238 яч.3 | 10 (10.5) | 2022-03-17 20:34 | 2022-03-17 21:04 | В | 0.5 | ТП-238, ТП-234 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 193.933 |  | №2 25.03.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
134 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-901 яч.4 - ТП-808 яч.3 | 10 (10.5) | 2022-03-18 10:30 | 2022-03-18 11:20 | В | 0.83333 | ТП-27, ТП-901, ТП-808, ТП-803, ТП-806 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 585.579 |  | №3 25.03.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
135 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-353 | 10 (10.5) | 2022-04-04 09:00 | 2022-04-04 12:00 | П | 3 | ТП-353 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 201 |  | - | - | - | 1
136 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-201 | 10 (10.5) | 2022-04-05 09:00 | 2022-04-05 12:00 | П | 3 | ТП-201 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 97 |  | - | - | - | 1
137 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1043 (п.9, ф.2) | 0.38 | 2022-04-05 10:00 | 2022-04-05 11:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | - | - | - | 1
138 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-2512 | 10 (10.5) | 2022-04-05 09:00 | 2022-04-05 12:00 | П | 3 | ТП-2512 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 62 |  | - | - | - | 1
139 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-104 | 10 (10.5) | 2022-04-06 09:00 | 2022-04-06 12:00 | П | 3 | ТП-104 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 160 |  | - | - | - | 1
140 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-306 (п.1, ф.1) | 0.38 | 2022-04-06 14:00 | 2022-04-06 16:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 36 |  | - | - | - | 1
141 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от РТП-4 (п.сек.2, ф.41) | 0.38 | 2022-04-06 16:00 | 2022-04-06 18:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 |  | - | - | - | 1
142 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-183 (п.4, ф.4) | 0.38 | 2022-04-07 10:00 | 2022-04-07 12:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | - | - | - | 1
143 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-545 (п.5, ф.4) | 0.38 | 2022-04-07 10:00 | 2022-04-07 11:00 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 33 |  | - | - | - | 1
144 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-122 (п.7, ф.4) | 0.38 | 2022-04-08 10:00 | 2022-04-08 12:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |  | - | - | - | 1
145 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-97 | 10 (10.5) | 2022-04-08 09:00 | 2022-04-08 12:00 | П | 3 | ТП-97 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 132 |  | - | - | - | 1
146 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-908 (п.5, ф.4) | 0.38 | 2022-04-08 11:00 | 2022-04-08 12:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 |  | - | - | - | 1
147 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-115 (1СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2022-04-08 15:00 | 2022-04-08 17:00 | П | 2 | ТП-115 (1СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 44 |  | - | - | - | 1
148 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-377 | 10 (10.5) | 2022-04-09 09:00 | 2022-04-09 17:00 | П | 8 | ТП-377 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 170 |  | - | - | - | 1
149 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-312 (п.2, ф.1) | 0.38 | 2022-04-11 09:00 | 2022-04-11 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 66 |  | - | - | - | 1
150 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-304 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2022-04-11 09:00 | 2022-04-11 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | - | - | - | 1
151 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-843 | 10 (10.5) | 2022-04-11 14:00 | 2022-04-11 17:00 | П | 3 | ТП-843 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 |  | - | - | - | 1
152 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-57 | 10 (10.5) | 2022-04-12 09:00 | 2022-04-12 12:00 | П | 3 | ТП-57 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 65 |  | - | - | - | 1
153 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1043 (п.9, ф.2) | 0.38 | 2022-04-12 10:00 | 2022-04-12 11:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | - | - | - | 1
154 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1044 (п.1, ф.4) | 0.38 | 2022-04-12 14:00 | 2022-04-12 15:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 |  | - | - | - | 1
155 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-379 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2022-04-13 09:00 | 2022-04-13 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | - | - | - | 1
156 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-278 (2СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2022-04-13 09:00 | 2022-04-13 13:00 | П | 4 | ТП-278 (2СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 176 |  | - | - | - | 1
157 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-114 | 10 (10.5) | 2022-04-13 09:00 | 2022-04-13 12:00 | П | 3 | ТП-114 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 78 |  | - | - | - | 1
158 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-379 (п.7, ф.3) | 0.38 | 2022-04-13 13:30 | 2022-04-13 15:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 |  | - | - | - | 1
159 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-102 | 10 (10.5) | 2022-04-14 09:00 | 2022-04-14 12:00 | П | 3 | ТП-102 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 180 |  | - | - | - | 1
160 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-74 (п.3, ф.2) | 0.38 | 2022-04-15 09:00 | 2022-04-15 11:00 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |  | - | - | - | 1
161 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-118 | 10 (10.5) | 2022-04-18 09:00 | 2022-04-18 12:00 | П | 3 | ТП-118 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 65 |  | - | - | - | 1
162 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-905 (п.2, ф.2) | 0.38 | 2022-04-18 13:30 | 2022-04-18 14:30 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 |  | - | - | - | 1
163 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-359 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2022-04-19 09:00 | 2022-04-19 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 72 |  | - | - | - | 1
164 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-131 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2022-04-19 09:00 | 2022-04-19 12:00 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 18 |  | - | - | - | 1
165 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-136 (п.1, ф.6) | 0.38 | 2022-04-19 13:30 | 2022-04-19 15:30 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 26 |  | - | - | - | 1
166 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1121 (п.2, ф.11) | 0.38 | 2022-04-19 14:00 | 2022-04-19 15:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |  | - | - | - | 1
167 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-242 | 10 (10.5) | 2022-04-19 14:00 | 2022-04-19 17:00 | П | 3 | ТП-242 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 50 |  | - | - | - | 1
168 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-701 | 10 (10.5) | 2022-04-20 09:00 | 2022-04-20 12:00 | П | 3 | ТП-701 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 80 |  | - | - | - | 1
169 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-546 (п.1, ф.4) | 0.38 | 2022-04-20 09:00 | 2022-04-20 13:00 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 26 |  | - | - | - | 1
170 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-196 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2022-04-20 09:00 | 2022-04-20 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |  | - | - | - | 1
171 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-37(п.3, ф.2) | 0.38 | 2022-04-20 10:30 | 2022-04-20 13:00 | П | 2.5 | ВЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 |  | - | - | - | 1
172 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-366 | 10 (10.5) | 2022-04-21 09:00 | 2022-04-21 12:00 | П | 3 | ТП-366 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 80 |  | - | - | - | 1
173 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-901 | 10 (10.5) | 2022-04-22 09:00 | 2022-04-22 12:00 | П | 3 | ТП-901 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 126 |  | - | - | - | 1
174 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-377 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2022-04-22 10:00 | 2022-04-22 12:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 |  | - | - | - | 1
175 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-379 (п.7, ф.2) | 0.38 | 2022-04-22 10:00 | 2022-04-22 12:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 |  | - | - | - | 1
176 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-341 (п.6, ф.1) | 0.38 | 2022-04-22 16:00 | 2022-04-22 20:00 | П | 4 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |  | - | - | - | 1
177 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-385 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2022-04-25 13:30 | 2022-04-25 17:00 | П | 3.5 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |  | - | - | - | 1
178 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-902 (п.3, ф.1) | 0.38 | 2022-04-26 10:00 | 2022-04-26 11:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | - | - | - | 1
179 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-366 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2022-04-27 09:00 | 2022-04-27 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 |  | - | - | - | 1
180 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-247 (п.1, ф.4) | 0.38 | 2022-04-27 10:00 | 2022-04-27 12:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  | - | - | - | 1
181 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-244 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2022-04-27 10:00 | 2022-04-27 12:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42 |  | - | - | - | 1
182 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-311 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2022-04-27 16:30 | 2022-04-27 17:00 | П | 0.5 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 |  | - | - | - | 1
183 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-192 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2022-04-28 10:00 | 2022-04-28 12:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | - | - | - | 1
184 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-323 | 10 (10.5) | 2022-04-28 13:30 | 2022-04-28 17:30 | П | 4 | ТП-323 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 107 |  | - | - | - | 1
185 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-108 | 10 (10.5) | 2022-04-29 09:00 | 2022-04-29 13:00 | П | 4 | ТП-108 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 25 |  | - | - | - | 1
186 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-702 (п.3, ф.1) | 0.38 | 2022-04-29 10:00 | 2022-04-29 12:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 53 |  | - | - | - | 1
187 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-14 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2022-04-29 10:00 | 2022-04-29 12:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 102 |  | - | - | - | 1
188 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-270 - ТП-274 | 10 (10.5) | 2022-04-13 09:47 | 2022-04-13 10:10 | В | 0.38333 | ТП-270 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 72.807 |  | №4 26.04.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
189 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-543 яч.4 -- ТП-541 яч.2 | 10 (10.5) | 2022-04-20 09:19 | 2022-04-20 09:55 | В | 0.6 | ТП-541, ТП-543, ТП-1156 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 428.624 |  | №5 06.05.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
190 | МУП "Электросеть" | КЛ | РП 28 яч.18 -- ТП 2317 яч.3 | 10 (10.5) | 2022-04-21 20:20 | 2022-04-21 20:50 | В | 0.5 | ТП-2317, ТП-2312 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 42.039 |  | №6 11.05.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
191 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-703 яч.4--ТП-704 яч.4 | 10 (10.5) | 2022-04-27 16:08 | 2022-04-27 16:55 | В | 0.78333 | ТП-14, ТП-703, ТП-704, ТП-15, IСШ ТП-103 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 480.334 |  | №7 12.05.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
192 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-11213 | 10 (10.5) | 2022-05-05 09:00 | 2022-05-05 14:00 | П | 5 | ТП-11213 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 98 |  | - | - | - | 1
193 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-376 | 10 (10.5) | 2022-05-06 14:00 | 2022-05-06 16:00 | П | 2 | ТП-376 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 184 |  | - | - | - | 1
194 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1141 (п.2, ф.3) | 0.38 | 2022-05-13 09:00 | 2022-05-13 10:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 95 |  | - | - | - | 1
195 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-86 (2СШ0,4кВ) | 10 (10.5) | 2022-05-13 14:00 | 2022-05-13 16:00 | П | 2 | ТП-86 (2СШ0,4кВ) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 120 |  | - | - | - | 1
196 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1031 (п.6, ф.3) | 0.38 | 2022-05-17 09:00 | 2022-05-17 12:00 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 |  | - | - | - | 1
197 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-160 (п.3, ф.1) | 0.38 | 2022-05-17 10:00 | 2022-05-17 11:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 |  | - | - | - | 1
198 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-320 | 10 (10.5) | 2022-05-18 09:00 | 2022-05-18 12:00 | П | 3 | ТП-320 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 116 |  | - | - | - | 1
199 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-119 | 10 (10.5) | 2022-05-18 13:30 | 2022-05-18 16:30 | П | 3 | ТП-119 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 66 |  | - | - | - | 1
200 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-2010 | 0.38 | 2022-05-19 09:00 | 2022-05-19 12:00 | П | 3 | ТП-2010 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 208 |  | - | - | - | 1
201 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1067 | 10 (10.5) | 2022-05-19 09:00 | 2022-05-19 12:00 | П | 3 | ТП-1067 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 51 |  | - | - | - | 1
202 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-203 (1СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2022-05-19 13:30 | 2022-05-19 16:30 | П | 3 | ТП-203 (1СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 64 |  | - | - | - | 1
203 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-219 (2СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2022-05-20 09:00 | 2022-05-20 11:00 | П | 2 | ТП-219 (2СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 164 |  | - | - | - | 1
204 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-201 | 10 (10.5) | 2022-05-20 09:00 | 2022-05-20 12:00 | П | 3 | ТП-201 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 51 |  | - | - | - | 1
205 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-249 | 10 (10.5) | 2022-05-23 09:00 | 2022-05-23 12:00 | П | 3 | ТП-249 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 80 |  | - | - | - | 1
206 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1125 | 10 (10.5) | 2022-05-23 13:30 | 2022-05-23 16:30 | П | 3 | ТП-1125 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 151 |  | - | - | - | 1
207 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-111 | 10 (10.5) | 2022-05-24 09:00 | 2022-05-24 12:00 | П | 3 | ТП-111 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 |  | - | - | - | 1
208 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-206 | 10 (10.5) | 2022-05-24 09:00 | 2022-05-24 12:00 | П | 3 | ТП-206 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 352 |  | - | - | - | 1
209 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-306 | 10 (10.5) | 2022-05-24 14:30 | 2022-05-24 17:00 | П | 2.5 | ТП-306 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 126 |  | - | - | - | 1
210 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-383 | 10 (10.5) | 2022-05-24 14:30 | 2022-05-24 17:00 | П | 2.5 | ТП-306 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 41 |  | - | - | - | 1
211 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-140 (п.7, ф.4) | 0.38 | 2022-05-25 13:30 | 2022-05-25 16:30 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 156 |  | - | - | - | 1
212 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-150 | 10 (10.5) | 2022-05-25 13:30 | 2022-05-25 14:00 | П | 0.5 | ТП-150 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 184 |  | - | - | - | 1
213 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-110 | 10 (10.5) | 2022-05-25 14:30 | 2022-05-25 17:00 | П | 2.5 | ТП-110 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 48 |  | - | - | - | 1
214 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-368 | 10 (10.5) | 2022-05-26 09:00 | 2022-05-26 12:00 | П | 3 | ТП-368 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 78 |  | - | - | - | 1
215 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-2511 | 10 (10.5) | 2022-05-26 13:30 | 2022-05-26 16:30 | П | 3 | ТП-2511 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 164 |  | - | - | - | 1
216 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-41 | 10 (10.5) | 2022-05-27 09:00 | 2022-05-27 12:00 | П | 3 | ТП-41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 96 |  | - | - | - | 1
217 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-2017 | 10 (10.5) | 2022-05-27 13:30 | 2022-05-27 16:30 | П | 3 | ТП-2017 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 233 |  | - | - | - | 1
218 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-377 | 10 (10.5) | 2022-05-28 09:00 | 2022-05-28 17:00 | П | 8 | ТП-377 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 170 |  | - | - | - | 1
219 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-402 | 10 (10.5) | 2022-05-30 09:00 | 2022-05-30 12:00 | П | 3 | ТП-402 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66 |  | - | - | - | 1
220 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-101А | 10 (10.5) | 2022-05-30 09:00 | 2022-05-30 14:00 | П | 5 | ТП-101А | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 106 |  | - | - | - | 1
221 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-310 | 10 (10.5) | 2022-05-30 14:30 | 2022-05-30 17:00 | П | 2.5 | ТП-310 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 98 |  | - | - | - | 1
222 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-409 | 10 (10.5) | 2022-05-31 09:00 | 2022-05-31 12:00 | П | 3 | ТП-409 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 92 |  | - | - | - | 1
223 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-230 яч.5-ТП-238 яч.2 | 10 (10.5) | 2022-05-09 20:11 | 2022-05-09 20:50 | В | 0.65 | ТП-235, ТП-239, ТП-230, ТП-2311 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 368.075 |  | №8 23.05.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
224 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ -10кВ ТП-174 яч.2 -- ТП-179 яч.1 | 10 (10.5) | 2022-05-16 00:36 | 2022-05-16 01:20 | В | 0.73333 | ТП-174, ТП-171, ТП-179 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 149.472 |  | №9 23.05.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
225 | МУП "Электросеть" | КЛ | тп-901 яч.4- тп-808 яч.3 | 10 (10.5) | 2022-05-19 10:09 | 2022-05-19 10:58 | В | 0.81667 | ТП-27 (2СШ), ТП-901, ТП-808, ТП-803, ТП-806 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 497.462 |  | №10 20.05.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
226 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-144-5 яч.2-- ТП-112-14 яч.6 | 10 (10.5) | 2022-05-22 11:00 | 2022-05-22 11:45 | В | 0.75 | ТП-1445, ТП-1442 (2СШ), ТП-11214, ТП-1129, ТП-1447 (1) | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 225.142 |  | №11 24.05.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
227 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-88 | 10 (10.5) | 2022-06-01 08:00 | 2022-06-01 12:00 | П | 4 | ТП-88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 |  | - | - | - | 1
228 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-10610 | 10 (10.5) | 2022-06-02 09:00 | 2022-06-02 12:00 | П | 3 | ТП-10610 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 48 |  | - | - | - | 1
229 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1068 | 10 (10.5) | 2022-06-02 09:00 | 2022-06-02 12:00 | П | 3 | ТП-1068 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 147 |  | - | - | - | 1
230 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-323 | 10 (10.5) | 2022-06-02 14:00 | 2022-06-02 17:00 | П | 3 | ТП-323 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 107 |  | - | - | - | 1
231 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-387 | 10 (10.5) | 2022-06-03 09:00 | 2022-06-03 12:00 | П | 3 | ТП-387 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 200 |  | - | - | - | 1
232 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-544 | 10 (10.5) | 2022-06-03 10:00 | 2022-06-03 11:00 | П | 1 | ТП-544 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 80 |  | - | - | - | 1
233 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-324 | 10 (10.5) | 2022-06-03 13:00 | 2022-06-03 16:00 | П | 3 | ТП-324 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 120 |  | - | - | - | 1
234 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-11410 | 10 (10.5) | 2022-06-06 10:00 | 2022-06-06 11:00 | П | 1 | ТП-11410 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 33 |  | - | - | - | 1
235 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-130 (п.1, ф.4) | 0.38 | 2022-06-06 09:00 | 2022-06-06 11:00 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 |  | - | - | - | 1
236 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-66 | 10 (10.5) | 2022-06-06 08:00 | 2022-06-06 12:00 | П | 4 | ТП-66 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 197 |  | - | - | - | 1
237 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-111 | 10 (10.5) | 2022-06-06 13:00 | 2022-06-06 15:00 | П | 2 | ТП-111 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 |  | - | - | - | 1
238 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-130 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2022-06-06 13:30 | 2022-06-06 15:30 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 28 |  | - | - | - | 1
239 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-11213 | 10 (10.5) | 2022-06-07 09:00 | 2022-06-07 12:00 | П | 3 | ТП-11213 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 95 |  | - | - | - | 1
240 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-187 (п.7, ф.3) | 0.38 | 2022-06-07 09:00 | 2022-06-07 16:00 | П | 7 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | - | - | - | 1
241 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-410 | 10 (10.5) | 2022-06-08 09:00 | 2022-06-08 12:00 | П | 3 | ТП-410 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 95 |  | - | - | - | 1
242 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-58 (п.2, ф.4) | 0.38 | 2022-06-09 08:00 | 2022-06-09 10:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |  | - | - | - | 1
243 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-130 (п.2, ф.1) | 0.38 | 2022-06-09 09:00 | 2022-06-09 11:00 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 66 |  | - | - | - | 1
244 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-831 | 10 (10.5) | 2022-06-09 15:00 | 2022-06-09 17:00 | П | 2 | ТП-831 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 55 |  | - | - | - | 1
245 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-22 | 10 (10.5) | 2022-06-10 09:00 | 2022-06-10 12:00 | П | 3 | ТП-22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 |  | - | - | - | 1
246 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-21 | 10 (10.5) | 2022-06-10 09:00 | 2022-06-10 12:00 | П | 3 | ТП-21 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 68 |  | - | - | - | 1
247 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-4 | 10 (10.5) | 2022-06-10 13:00 | 2022-06-10 14:00 | П | 1 | ТП-4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 88 |  | - | - | - | 1
248 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-352 | 10 (10.5) | 2022-06-14 09:00 | 2022-06-14 12:00 | П | 3 | ТП-352 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 120 |  | - | - | - | 1
249 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1124 (п.1, ф.6) | 0.38 | 2022-06-14 10:00 | 2022-06-14 13:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |  | - | - | - | 1
250 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-ГСК Северный-2 | 10 (10.5) | 2022-06-14 10:30 | 2022-06-14 11:30 | П | 1 | ТП-ГСК Северный-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |  | - | - | - | 1
251 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-376 | 10 (10.5) | 2022-06-14 13:30 | 2022-06-14 16:30 | П | 3 | ТП-376 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 |  | - | - | - | 1
252 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-100 | 10 (10.5) | 2022-06-14 14:00 | 2022-06-14 16:00 | П | 2 | ТП-100 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28 |  | - | - | - | 1
253 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-219 (2СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2022-06-16 09:00 | 2022-06-16 11:00 | П | 2 | ТП-219 (2СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 119 |  | - | - | - | 1
254 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-2710 | 10 (10.5) | 2022-06-16 09:30 | 2022-06-16 12:00 | П | 2.5 | ТП-2710 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |  | - | - | - | 1
255 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-150А | 10 (10.5) | 2022-06-16 09:00 | 2022-06-16 16:00 | П | 7 | ТП-150А | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 |  | - | - | - | 1
256 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-150 | 10 (10.5) | 2022-06-16 09:00 | 2022-06-16 16:00 | П | 7 | ТП-150 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 188 |  | - | - | - | 1
257 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-131 | 10 (10.5) | 2022-06-16 09:00 | 2022-06-16 16:00 | П | 7 | ТП-131 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 13 |  | - | - | - | 1
258 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-130 (п.2, ф.2) | 0.38 | 2022-06-16 09:00 | 2022-06-16 16:00 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 39 |  | - | - | - | 1
259 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-119 | 10 (10.5) | 2022-06-16 09:00 | 2022-06-16 16:00 | П | 7 | ТП-119 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 65 |  | - | - | - | 1
260 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-118 | 10 (10.5) | 2022-06-16 09:00 | 2022-06-16 16:00 | П | 7 | ТП-118 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 67 |  | - | - | - | 1
261 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-117 | 10 (10.5) | 2022-06-16 09:00 | 2022-06-16 16:00 | П | 7 | ТП-117 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 53 |  | - | - | - | 1
262 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1820 | 10 (10.5) | 2022-06-16 13:30 | 2022-06-16 16:30 | П | 3 | ТП-1820 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | - | - | - | 1
263 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-57(п.3, ф.4) | 0.38 | 2022-06-17 09:00 | 2022-06-17 12:00 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 14 |  | - | - | - | 1
264 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-8 | 10 (10.5) | 2022-06-17 09:00 | 2022-06-17 14:00 | П | 5 | ТП-8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | - | - | - | 1
265 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-362 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2022-06-17 11:00 | 2022-06-17 12:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 44 |  | - | - | - | 1
266 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-128 | 10 (10.5) | 2022-06-20 10:00 | 2022-06-20 11:00 | П | 1 | ТП-128 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 |  | - | - | - | 1
267 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-55 | 10 (10.5) | 2022-06-20 11:00 | 2022-06-20 12:00 | П | 1 | ТП-55 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |  | - | - | - | 1
268 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-58А | 10 (10.5) | 2022-06-20 13:15 | 2022-06-20 14:15 | П | 1 | ТП-58А | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 24 |  | - | - | - | 1
269 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1456 | 10 (10.5) | 2022-06-20 15:00 | 2022-06-20 16:00 | П | 1 | ТП-1456 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 |  | - | - | - | 1
270 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-18 | 10 (10.5) | 2022-06-21 08:00 | 2022-06-21 09:00 | П | 1 | ТП-18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |  | - | - | - | 1
271 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-12 | 10 (10.5) | 2022-06-21 08:30 | 2022-06-21 16:00 | П | 7.5 | ТП-12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 |  | - | - | - | 1
272 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-835 | 10 (10.5) | 2022-06-21 09:30 | 2022-06-21 10:30 | П | 1 | ТП-835 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |  | - | - | - | 1
273 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-97 (п.2, ф.4) | 0.38 | 2022-06-21 09:00 | 2022-06-21 13:00 | П | 4 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |  | - | - | - | 1
274 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-362 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2022-06-21 11:00 | 2022-06-21 12:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 44 |  | - | - | - | 1
275 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-75 | 10 (10.5) | 2022-06-21 13:15 | 2022-06-21 15:15 | П | 2 | ТП-75 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25 |  | - | - | - | 1
276 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-130 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2022-06-21 14:00 | 2022-06-21 16:00 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 28 |  | - | - | - | 1
277 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-130 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2022-06-22 09:00 | 2022-06-22 12:00 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 28 |  | - | - | - | 1
278 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-136 (п.1, ф.8) | 0.38 | 2022-06-22 09:00 | 2022-06-22 12:00 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 19 |  | - | - | - | 1
279 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-17 (п.5, ф.4) | 0.38 | 2022-06-22 13:30 | 2022-06-22 16:30 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 16 |  | - | - | - | 1
280 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-100 (п.2, ф.2) | 0.38 | 2022-06-23 09:00 | 2022-06-23 12:00 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |  | - | - | - | 1
281 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-270 (п.1, ф.10) | 0.38 | 2022-06-23 13:30 | 2022-06-23 16:30 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 |  | - | - | - | 1
282 | МУП "Электросеть" | ТП | СТП-1471 | 10 (10.5) | 2022-06-24 09:00 | 2022-06-24 12:00 | П | 3 | СТП-1471 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |  | - | - | - | 1
283 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-368 | 10 (10.5) | 2022-06-27 09:00 | 2022-06-27 12:00 | П | 3 | ТП-368 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 80 |  | - | - | - | 1
284 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-406 | 10 (10.5) | 2022-06-27 14:00 | 2022-06-27 17:00 | П | 3 | ТП-406 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 77 |  | - | - | - | 1
285 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-272 (п.1, ф.8) | 0.38 | 2022-06-28 14:00 | 2022-06-28 15:00 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 36 |  | - | - | - | 1
286 | МУП "Электросеть" | РП | РП-26 | 10 (10.5) | 2022-06-29 09:00 | 2022-06-29 12:00 | П | 3 | РП-26 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 68 |  | - | - | - | 1
287 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-52Б | 10 (10.5) | 2022-06-30 09:00 | 2022-06-30 12:00 | П | 3 | ТП-52Б | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | - | - | - | 1
288 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-108 | 10 (10.5) | 2022-06-30 09:00 | 2022-06-30 12:00 | П | 3 | ТП-108 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 25 |  | - | - | - | 1
289 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-52 | 10 (10.5) | 2022-06-30 09:00 | 2022-06-30 12:00 | П | 3 | ТП-52 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 |  | - | - | - | 1
290 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-909 (п.1, ф.1) | 0.38 | 2022-06-30 09:00 | 2022-06-30 12:00 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 |  | - | - | - | 1
291 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1810 | 10 (10.5) | 2022-06-30 10:00 | 2022-06-30 12:00 | П | 2 | ТП-1810 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |  | - | - | - | 1
292 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-25 (п.1, ф.1) | 0.38 | 2022-06-30 13:15 | 2022-06-30 16:15 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | - | - | - | 1
293 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1818 | 10 (10.5) | 2022-06-30 13:15 | 2022-06-30 16:15 | П | 3 | ТП-1818 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 7 |  | - | - | - | 1
294 | МУП "Электросеть" | КЛ | РП-13 яч.8 -- ТП-141 яч.3 | 10 (10.5) | 2022-06-11 14:26 | 2022-06-11 14:55 | В | 0.48333 | ТП-141, ТП-120 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 179.142 |  | №12 17.06.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
295 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-77 яч.6 - ТП-507 яч.4 | 10 (10.5) | 2022-06-16 11:01 | 2022-06-16 12:15 | В | 1.2333 | ТП-410, ТП-409, ТП-507, ТП-95, ТП-400, ТП-603, ТП-77, ТП-403, ТП-402, ТП-401 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 823.393 |  | №13 20.06.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
296 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-114 яч.3 -- ТП-115 яч.7 | 10 (10.5) | 2022-06-24 23:18 | 2022-06-25 00:16 | В | 0.96667 | ТП-114, ТП-115 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 86.327 |  | №13 20.06.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
297 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-2510 яч.1 -- ТП-258 яч.4 | 10 (10.5) | 2022-06-27 16:28 | 2022-06-27 17:02 | В | 0.56667 | ТП-246, ТП-242, ТП-243, ТП-244, ТП-2510 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 305.483 |  | №15 04.06.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
298 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-73 | 10 (10.5) | 2022-07-01 09:00 | 2022-07-01 12:00 | П | 3 | ТП-73 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 69 |  | - | - | - | 1
299 | МУП "Электросеть" | ТП | КТП-19 | 10 (10.5) | 2022-07-01 09:00 | 2022-07-01 12:00 | П | 3 | КТП-19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 250 |  | - | - | - | 1
300 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-150 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2022-07-01 09:00 | 2022-07-01 11:00 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 99 |  | - | - | - | 1
301 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-373 | 10 (10.5) | 2022-07-01 13:30 | 2022-07-01 16:00 | П | 2.5 | ТП-373 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 52 |  | - | - | - | 1
302 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-2316 (2СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2022-07-04 13:30 | 2022-07-04 16:30 | П | 3 | ТП-2316 (2СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 107 |  | - | - | - | 1
303 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-82 | 10 (10.5) | 2022-07-05 09:00 | 2022-07-05 12:00 | П | 3 | ТП-82 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 118 |  | - | - | - | 1
304 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-143 | 10 (10.5) | 2022-07-05 13:30 | 2022-07-05 17:00 | П | 3.5 | ТП-143 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 264 |  | - | - | - | 1
305 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-148 | 10 (10.5) | 2022-07-06 09:00 | 2022-07-06 12:00 | П | 3 | ТП-148 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 160 |  | - | - | - | 1
306 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-32 | 10 (10.5) | 2022-07-06 08:00 | 2022-07-06 14:00 | П | 6 | ТП-32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |  | - | - | - | 1
307 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-107 (п.5, ф.1) | 0.38 | 2022-07-06 13:15 | 2022-07-06 16:15 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  | - | - | - | 1
308 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-115 | 10 (10.5) | 2022-07-06 15:00 | 2022-07-06 17:00 | П | 2 | ТП-115 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 68 |  | - | - | - | 1
309 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-116 | 10 (10.5) | 2022-07-07 13:30 | 2022-07-07 16:30 | П | 3 | ТП-116 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 180 |  | - | - | - | 1
310 | МУП "Электросеть" | ТП | КТП-23 | 10 (10.5) | 2022-07-08 09:00 | 2022-07-08 12:00 | П | 3 | КТП-23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 |  | - | - | - | 1
311 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-904 (п.6, ф.1) | 0.38 | 2022-07-11 08:30 | 2022-07-11 09:00 | П | 0.5 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | - | - | - | 1
312 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-ГСК Северный-2 | 10 (10.5) | 2022-07-11 09:00 | 2022-07-11 16:00 | П | 7 | ТП-ГСК Северный-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |  | - | - | - | 1
313 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-25 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2022-07-11 13:15 | 2022-07-11 16:15 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  | - | - | - | 1
314 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-192 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2022-07-11 14:30 | 2022-07-11 16:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 |  | - | - | - | 1
315 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-359 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2022-07-12 09:00 | 2022-07-12 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 66 |  | - | - | - | 1
316 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-182 (2СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2022-07-12 14:30 | 2022-07-12 16:30 | П | 2 | ТП-182 (2СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 156 |  | - | - | - | 1
317 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-369 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2022-07-13 09:00 | 2022-07-13 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 66 |  | - | - | - | 1
318 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-368 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2022-07-13 09:00 | 2022-07-13 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  | - | - | - | 1
319 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-11510 (п.3, ф.1) | 0.38 | 2022-07-13 09:00 | 2022-07-13 12:00 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |  | - | - | - | 1
320 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-37 (п.3, ф.2) | 0.38 | 2022-07-13 09:00 | 2022-07-13 16:00 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 |  | - | - | - | 1
321 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-546 (п.7, ф.1) | 0.38 | 2022-07-14 09:00 | 2022-07-14 12:00 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |  | - | - | - | 1
322 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1231 (п.2, ф.15) | 0.38 | 2022-07-14 09:00 | 2022-07-14 16:00 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 32 |  | - | - | - | 1
323 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1129 | 10 (10.5) | 2022-07-14 13:30 | 2022-07-14 16:30 | П | 3 | ТП-1129 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33 |  | - | - | - | 1
324 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-545 (п.1, ф.1) | 0.38 | 2022-07-14 14:30 | 2022-07-14 16:00 | П | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 23 |  | - | - | - | 1
325 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1152 | 10 (10.5) | 2022-07-15 09:00 | 2022-07-15 12:00 | П | 3 | ТП-1152 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 92 |  | - | - | - | 1
326 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-115 | 10 (10.5) | 2022-07-16 09:00 | 2022-07-16 16:00 | П | 7 | ТП-115 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 62 |  | - | - | - | 1
327 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-353 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2022-07-18 09:00 | 2022-07-18 16:00 | П | 7 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 54 |  | - | - | - | 1
328 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-64 | 10 (10.5) | 2022-07-19 09:00 | 2022-07-19 12:00 | П | 3 | ТП-64 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 160 |  | - | - | - | 1
329 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-402 (п.2, ф.3) | 0.38 | 2022-07-19 13:30 | 2022-07-19 16:00 | П | 2.5 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 |  | - | - | - | 1
330 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-840 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2022-07-19 17:30 | 2022-07-19 18:00 | П | 0.5 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  | - | - | - | 1
331 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1061 | 10 (10.5) | 2022-07-22 09:00 | 2022-07-22 12:00 | П | 3 | ТП-1061 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 105 |  | - | - | - | 1
332 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1044 (п.7, ф.2) | 0.38 | 2022-07-22 11:00 | 2022-07-22 12:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |  | - | - | - | 1
333 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-403 (п.2, ф.3) | 0.38 | 2022-07-22 16:00 | 2022-07-22 17:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |  | - | - | - | 1
334 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-396 (п.3, ф.2) | 0.38 | 2022-07-24 09:00 | 2022-07-24 10:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |  | - | - | - | 1
335 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-279 (2СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2022-07-24 09:00 | 2022-07-24 10:00 | П | 1 | ТП-279 (2СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 140 |  | - | - | - | 1
336 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1154 | 10 (10.5) | 2022-07-25 09:00 | 2022-07-25 12:00 | П | 3 | ТП-1154 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 152 |  | - | - | - | 1
337 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-833 (п.1, ф.4) | 0.38 | 2022-07-25 10:00 | 2022-07-25 12:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 |  | - | - | - | 1
338 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-2011 | 10 (10.5) | 2022-07-25 13:30 | 2022-07-25 17:00 | П | 3.5 | ТП-2011 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 195 |  | - | - | - | 1
339 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-211 | 10 (10.5) | 2022-07-26 09:00 | 2022-07-26 12:00 | П | 3 | ТП-211 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 114 |  | - | - | - | 1
340 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-2012 | 10 (10.5) | 2022-07-26 13:15 | 2022-07-26 16:15 | П | 3 | ТП-2012 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 97 |  | - | - | - | 1
341 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-52Б | 10 (10.5) | 2022-07-27 09:00 | 2022-07-27 12:00 | П | 3 | ТП-52Б | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 44 |  | - | - | - | 1
342 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-52 | 10 (10.5) | 2022-07-27 09:00 | 2022-07-27 12:00 | П | 3 | ТП-52 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 53 |  | - | - | - | 1
343 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-257 | 10 (10.5) | 2022-07-27 13:15 | 2022-07-27 16:15 | П | 3 | ТП-257 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 210 |  | - | - | - | 1
344 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-243 | 10 (10.5) | 2022-07-29 14:00 | 2022-07-29 16:00 | П | 2 | ТП-243 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 72 |  | - | - | - | 1
345 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-255 | 10 (10.5) | 2022-07-29 09:00 | 2022-07-29 12:00 | П | 3 | ТП-255 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 227 |  | - | - | - | 1
346 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-144-5 яч.2-- ТП-112-14 яч.6 | 10 (10.5) | 2022-07-04 10:58 | 2022-07-04 11:40 | В | 0.7 | ТП-1445, ТП-1442 (2), ТП-11214, ТП-1129, ТП-1447 (1), ТП-1443 (2) | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 98.713 |  | №16 07.07.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
347 | МУП "Электросеть" | КЛ | РП-11 яч.18 -- ТП-2010 яч.6 | 10 (10.5) | 2022-07-18 14:58 | 2022-07-18 15:20 | В | 0.36667 | ТП-2010, ТП-2013 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 241.957 |  | №17 05.08.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
348 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-839 яч.3 -- ТП-833 яч.4 | 10 (10.5) | 2022-07-22 07:54 | 2022-07-22 08:25 | В | 0.51667 | ТП-836 (2), ТП-835, ТП-834, ТП-839 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 119.111 |  | №18 08.08.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
349 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-110яч.3--ТП-97яч.2 | 10 (10.5) | 2022-07-31 10:30 | 2022-07-31 10:57 | В | 0.45 | ТП-38, ТП-116, ТП-110 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 207.081 |  | №19 10.08.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
350 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-84 | 10 (10.5) | 2022-08-01 09:00 | 2022-08-01 12:00 | П | 3 | ТП-84 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 |  | - | - | - | 1
351 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-2710 | 10 (10.5) | 2022-08-01 09:00 | 2022-08-01 10:00 | П | 1 | ТП-2710 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |  | - | - | - | 1
352 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-108 | 10 (10.5) | 2022-08-02 09:00 | 2022-08-02 12:00 | П | 3 | ТП-108 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |  | - | - | - | 1
353 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-52Б | 10 (10.5) | 2022-08-02 09:00 | 2022-08-02 12:00 | П | 3 | ТП-52Б | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 |  | - | - | - | 1
354 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-52 | 10 (10.5) | 2022-08-02 09:00 | 2022-08-02 12:00 | П | 3 | ТП-52 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 |  | - | - | - | 1
355 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-366 (п.2, ф.3) | 0.38 | 2022-08-02 10:00 | 2022-08-02 12:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 56 |  | - | - | - | 1
356 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-9 | 10 (10.5) | 2022-08-02 13:15 | 2022-08-02 16:15 | П | 3 | ТП-9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 24 |  | - | - | - | 1
357 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-223 (п.1, ф.4) | 0.38 | 2022-08-02 13:30 | 2022-08-02 14:00 | П | 0.5 | КЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 48 |  | - | - | - | 1
358 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-106 | 10 (10.5) | 2022-08-03 09:00 | 2022-08-03 12:00 | П | 3 | ТП-106 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 |  | - | - | - | 1
359 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-544 | 10 (10.5) | 2022-08-03 09:00 | 2022-08-03 12:00 | П | 3 | ТП-544 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 80 |  | - | - | - | 1
360 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-545 | 10 (10.5) | 2022-08-03 09:00 | 2022-08-03 12:00 | П | 3 | ТП-545 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 66 |  | - | - | - | 1
361 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1023 (п.1, ф.8) | 0.38 | 2022-08-03 13:30 | 2022-08-03 15:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 38 |  | - | - | - | 1
362 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-238(2СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2022-08-04 09:00 | 2022-08-04 10:00 | П | 1 | ТП-238(2СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 81 |  | - | - | - | 1
363 | МУП "Электросеть" | РП | РП-11 | 0.38 | 2022-08-04 13:00 | 2022-08-04 16:00 | П | 3 | РП | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 129 |  | - | - | - | 1
364 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-349(1СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2022-08-05 09:00 | 2022-08-05 12:00 | П | 3 | ТП-349(1СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 56 |  | - | - | - | 1
365 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-909 (п.1, ф.1) | 0.38 | 2022-08-09 15:00 | 2022-08-09 18:00 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 |  | - | - | - | 1
366 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-906 | 10 (10.5) | 2022-08-12 09:00 | 2022-08-12 12:00 | П | 3 | ТП-906 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 208 |  | - | - | - | 1
367 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-546 (п.1, ф.1) | 0.38 | 2022-08-12 10:00 | 2022-08-12 12:00 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 20 |  | - | - | - | 1
368 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-114 | 10 (10.5) | 2022-08-12 10:00 | 2022-08-12 12:00 | П | 2 | ТП-114 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 80 |  | - | - | - | 1
369 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-69 | 10 (10.5) | 2022-08-15 09:00 | 2022-08-15 12:00 | П | 3 | ТП-69 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 51 |  | - | - | - | 1
370 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-254 | 10 (10.5) | 2022-08-15 13:30 | 2022-08-15 16:30 | П | 3 | ТП-254 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 68 |  | - | - | - | 1
371 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-70 | 10 (10.5) | 2022-08-16 09:00 | 2022-08-16 12:00 | П | 3 | ТП-70 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 24 |  | - | - | - | 1
372 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-187 (п.5, ф.3) | 0.38 | 2022-08-16 09:00 | 2022-08-16 16:00 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 73 |  | - | - | - | 1
373 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-189 | 10 (10.5) | 2022-08-16 13:30 | 2022-08-16 16:30 | П | 3 | ТП-189 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 71 |  | - | - | - | 1
374 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1155 | 10 (10.5) | 2022-08-17 13:30 | 2022-08-17 16:30 | П | 3 | ТП-1155 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 182 |  | - | - | - | 1
375 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-146 | 10 (10.5) | 2022-08-18 09:00 | 2022-08-18 12:00 | П | 3 | ТП-146 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |  | - | - | - | 1
376 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-222 | 10 (10.5) | 2022-08-18 13:30 | 2022-08-18 16:30 | П | 3 | ТП-222 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 160 |  | - | - | - | 1
377 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-119 (п.1, ф.1) | 0.38 | 2022-08-18 13:30 | 2022-08-18 16:30 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 44 |  | - | - | - | 1
378 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-58 | 10 (10.5) | 2022-08-19 09:00 | 2022-08-19 12:00 | П | 3 | ТП-58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 62 |  | - | - | - | 1
379 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-54 | 10 (10.5) | 2022-08-19 13:00 | 2022-08-19 16:00 | П | 3 | ТП-54 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 250 |  | - | - | - | 1
380 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-204 | 10 (10.5) | 2022-08-22 09:00 | 2022-08-22 12:00 | П | 3 | ТП-204 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 108 |  | - | - | - | 1
381 | МУП "Электросеть" | РП | РП-12 | 10 (10.5) | 2022-08-22 13:30 | 2022-08-22 16:30 | П | 3 | РП-12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 240 |  | - | - | - | 1
382 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-180 | 10 (10.5) | 2022-08-23 09:00 | 2022-08-23 12:00 | П | 3 | ТП-180 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 |  | - | - | - | 1
383 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-225 | 10 (10.5) | 2022-08-23 13:30 | 2022-08-23 16:30 | П | 3 | ТП-225 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 252 |  | - | - | - | 1
384 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-136 | 10 (10.5) | 2022-08-24 09:00 | 2022-08-24 12:00 | П | 3 | ТП-136 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 26 |  | - | - | - | 1
385 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-501 | 10 (10.5) | 2022-08-24 13:30 | 2022-08-24 16:30 | П | 3 | ТП-501 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 155 |  | - | - | - | 1
386 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-366 (п.2, ф.3) | 0.38 | 2022-08-24 18:00 | 2022-08-24 19:30 | П | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 55 |  | - | - | - | 1
387 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1819 | 10 (10.5) | 2022-08-24 18:00 | 2022-08-24 19:30 | П | 1.5 | ТП-1819 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 25 |  | - | - | - | 1
388 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-57 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2022-08-26 09:00 | 2022-08-26 11:00 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 13 |  | - | - | - | 1
389 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-111 | 10 (10.5) | 2022-08-26 09:00 | 2022-08-26 12:00 | П | 3 | ТП-111 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 23 |  | - | - | - | 1
390 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-366 (п.2, ф.3) | 0.38 | 2022-08-26 11:00 | 2022-08-26 12:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 55 |  | - | - | - | 1
391 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-307 | 10 (10.5) | 2022-08-26 13:30 | 2022-08-26 16:00 | П | 2.5 | ТП-307 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 184 |  | - | - | - | 1
392 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-110 | 10 (10.5) | 2022-08-29 13:00 | 2022-08-29 15:00 | П | 2 | ТП-110 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 41 |  | - | - | - | 1
393 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-273 (п.2, ф.10) | 0.38 | 2022-08-30 10:00 | 2022-08-30 11:00 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 |  | - | - | - | 1
394 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-126 | 10 (10.5) | 2022-08-31 09:00 | 2022-08-31 12:00 | П | 3 | ТП-126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 32 |  | - | - | - | 1
395 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1231 (п.2, ф.14) | 0.38 | 2022-08-31 09:00 | 2022-08-31 13:00 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 26 |  | - | - | - | 1
396 | МУП "Электросеть" | КЛ | 1 секция шин 10 кВ РП-26 | 10 (10.5) | 2022-08-03 01:45 | 2022-08-03 02:36 | В | 0.85 | ТП-543, ТП-115-6, ТП-541, ТП-552, ТП-551, ТП-554, ТП-546 (Т2), ТП115-7, ТП-115-8,ТП-115-9 (Т1), ТП-115-10 (Т2), РП-34 (Т1), ТП-555, ТП-544 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0 | 1240.617 |  | 2022-08-16 | 3.4.10 | 4.17 | 0
397 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-Юшоссе-3 | 10 (10.5) | 2022-09-02 09:00 | 2022-09-02 12:00 | П | 3 | ТП-Юшоссе-3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 33 |  | - | - | - | 1
398 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-143 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2022-09-02 09:00 | 2022-09-02 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 58 |  | - | - | - | 1
399 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1813 | 10 (10.5) | 2022-09-02 13:30 | 2022-09-02 16:00 | П | 2.5 | ТП-1813 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 23 |  | - | - | - | 1
400 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-909 (п.8, ф.3) | 0.38 | 2022-09-07 11:00 | 2022-09-07 13:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  | - | - | - | 1
401 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1147 (п.2, ф.3) | 0.38 | 2022-09-12 12:00 | 2022-09-12 15:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 |  | - | - | - | 1
402 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-545 (2СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2022-09-14 09:00 | 2022-09-14 11:00 | П | 2 | ТП-545 (2СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 23 |  | - | - | - | 1
403 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-219 (п.1, ф.1) | 0.38 | 2022-09-16 09:00 | 2022-09-16 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 |  | - | - | - | 1
404 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-391 (п.2, ф.1) | 0.38 | 2022-09-16 13:30 | 2022-09-16 15:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |  | - | - | - | 1
405 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-216 | 10 (10.5) | 2022-09-19 09:00 | 2022-09-19 12:00 | П | 3 | ТП-216 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 118 |  | - | - | - | 1
406 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-239 (п.6, ф.4) | 0.38 | 2022-09-19 09:00 | 2022-09-19 10:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 |  | - | - | - | 1
407 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-98 | 10 (10.5) | 2022-09-20 09:00 | 2022-09-20 12:00 | П | 3 | ТП-98 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 |  | - | - | - | 1
408 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-174 | 10 (10.5) | 2022-09-20 14:00 | 2022-09-20 17:00 | П | 3 | ТП-174 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 98 |  | - | - | - | 1
409 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-26 | 10 (10.5) | 2022-09-21 09:00 | 2022-09-21 12:00 | П | 3 | ТП-26 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 70 |  | - | - | - | 1
410 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-256 | 10 (10.5) | 2022-09-21 14:00 | 2022-09-21 17:00 | П | 3 | ТП-256 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 210 |  | - | - | - | 1
411 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-239 (п.6, ф.4) | 0.38 | 2022-09-22 09:00 | 2022-09-22 09:30 | П | 0.5 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | - | - | - | 1
412 | МУП "Электросеть" | РП | РП-12 (2СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2022-09-22 09:00 | 2022-09-22 12:00 | П | 3 | РП-12 (2СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 166 |  | - | - | - | 1
413 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-909 (1СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2022-09-22 09:00 | 2022-09-22 13:00 | П | 4 | ТП-909 (1СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 239 |  | - | - | - | 1
414 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-2014 | 10 (10.5) | 2022-09-23 09:00 | 2022-09-23 12:00 | П | 3 | ТП-2014 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 97 |  | - | - | - | 1
415 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-544 (п.3, ф.1) | 0.38 | 2022-09-23 09:00 | 2022-09-23 12:00 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 |  | - | - | - | 1
416 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-547 (п.6, ф.1) | 0.38 | 2022-09-23 09:00 | 2022-09-23 12:00 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 19 |  | - | - | - | 1
417 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-545 (п.5, ф.3) | 0.38 | 2022-09-23 13:30 | 2022-09-23 16:00 | П | 2.5 | ВЛ | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 39 |  | - | - | - | 1
418 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-48 | 10 (10.5) | 2022-09-26 09:00 | 2022-09-26 12:00 | П | 3 | ТП-48 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 49 |  | - | - | - | 1
419 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-11510 (п.3, ф.1) | 0.38 | 2022-09-27 09:00 | 2022-09-27 12:00 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |  | - | - | - | 1
420 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-502 | 10 (10.5) | 2022-09-27 09:00 | 2022-09-27 12:00 | П | 3 | ТП-502 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 124 |  | - | - | - | 1
421 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-371 | 10 (10.5) | 2022-09-28 09:00 | 2022-09-28 12:00 | П | 3 | ТП-371 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 98 |  | - | - | - | 1
422 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-2114 | 10 (10.5) | 2022-09-29 09:00 | 2022-09-29 12:00 | П | 3 | ТП-2114 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 101 |  | - | - | - | 1
423 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-238 (2СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2022-09-29 14:00 | 2022-09-29 16:00 | П | 2 | ТП-238 (2СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 66 |  | - | - | - | 1
424 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1610 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2022-09-30 09:00 | 2022-09-30 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 |  | - | - | - | 1
425 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от РП-23 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2022-09-30 09:00 | 2022-09-30 12:00 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16 |  | - | - | - | 1
426 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-302 | 10 (10.5) | 2022-09-30 13:30 | 2022-09-30 16:00 | П | 2.5 | ТП-302 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 80 |  | - | - | - | 1
427 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-384 яч.5 -- ТП-387 яч.3 | 10 (10.5) | 2022-09-10 08:07 | 2022-09-10 08:30 | В | 0.38333 | ТП-381, ТП-382, ТП-383,ТП-384, ТП-385, ТП-309, ТП-310 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 516.924 |  | №21 12.09.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
428 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-323 яч.1 --ТП-330 яч.1 | 10 (10.5) | 2022-09-20 13:42 | 2022-09-20 14:25 | В | 0.71667 | ТП-322, ТП-323, ТП-329, ТП-330 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 263.912 |  | 21.09.2022 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
429 | МУП "Электросеть" | КЛ | РП-21 яч.6 - ПС "Зашекснинская" яч.8 (каб. "А") ф. "Котельная-1" | 10 (10.5) | 2022-09-20 14:42 | 2022-09-20 14:42 | В | 0 | КЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44824 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
430 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1142 | 10 (10.5) | 2022-10-02 09:00 | 2022-10-02 14:00 | П | 5 | ТП-1142 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 148 |  | - | - | - | 1
431 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-47 | 10 (10.5) | 2022-10-03 09:00 | 2022-10-03 12:00 | П | 3 | ТП-47 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 189 |  | - | - | - | 1
432 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-319 (п.2а, ф.2) | 0.38 | 2022-10-03 10:00 | 2022-10-03 12:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |  | - | - | - | 1
433 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-401 | 10 (10.5) | 2022-10-03 13:30 | 2022-10-03 16:30 | П | 3 | ТП-401 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 96 |  | - | - | - | 1
434 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-11 | 10 (10.5) | 2022-10-04 10:00 | 2022-10-04 12:00 | П | 2 | ТП-11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 |  | - | - | - | 1
435 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-2311 | 10 (10.5) | 2022-10-04 09:00 | 2022-10-04 12:00 | П | 3 | ТП-2311 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21 |  | - | - | - | 1
436 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-367 | 10 (10.5) | 2022-10-05 09:00 | 2022-10-05 12:00 | П | 3 | ТП-367 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 189 |  | - | - | - | 1
437 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-216 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2022-10-05 13:30 | 2022-10-05 14:30 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 |  | - | - | - | 1
438 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-403 | 10 (10.5) | 2022-10-05 13:30 | 2022-10-05 14:30 | П | 1 | ТП-403 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 151 |  | - | - | - | 1
439 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-166 | 10 (10.5) | 2022-10-06 14:30 | 2022-10-06 17:00 | П | 2.5 | ТП-166 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 126 |  | - | - | - | 1
440 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-133 | 10 (10.5) | 2022-10-07 09:00 | 2022-10-07 12:00 | П | 3 | ТП-133 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 110 |  | - | - | - | 1
441 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1142 | 10 (10.5) | 2022-10-09 09:00 | 2022-10-09 12:00 | П | 3 | ТП-1142 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 148 |  | - | - | - | 1
442 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-37 | 10 (10.5) | 2022-10-10 13:30 | 2022-10-10 16:30 | П | 3 | ТП-37 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 84 |  | - | - | - | 1
443 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-808 | 10 (10.5) | 2022-10-11 09:00 | 2022-10-11 12:00 | П | 3 | ТП-808 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 160 |  | - | - | - | 1
444 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-838 (п.8, ф.2) | 0.38 | 2022-10-11 14:30 | 2022-10-11 16:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 |  | - | - | - | 1
445 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-397 | 10 (10.5) | 2022-10-12 09:00 | 2022-10-12 12:00 | П | 3 | ТП-397 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 161 |  | - | - | - | 1
446 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-38 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2022-10-13 08:30 | 2022-10-13 10:00 | П | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | - | - | - | 1
447 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-117 (п.1, ф.4) | 0.38 | 2022-10-13 09:00 | 2022-10-13 11:00 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 33 |  | - | - | - | 1
448 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-89 | 10 (10.5) | 2022-10-13 13:30 | 2022-10-13 16:30 | П | 3 | ТП-89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 91 |  | - | - | - | 1
449 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-61 | 10 (10.5) | 2022-10-13 13:30 | 2022-10-13 16:30 | П | 3 | ТП-61 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 |  | - | - | - | 1
450 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-91 | 10 (10.5) | 2022-10-13 13:30 | 2022-10-13 16:30 | П | 3 | ТП-91 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 160 |  | - | - | - | 1
451 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-2113 | 10 (10.5) | 2022-10-14 09:00 | 2022-10-14 12:00 | П | 3 | ТП-2113 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 227 |  | - | - | - | 1
452 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-251 | 10 (10.5) | 2022-10-14 14:30 | 2022-10-14 17:00 | П | 2.5 | ТП-251 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 182 |  | - | - | - | 1
453 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-909 | 10 (10.5) | 2022-10-17 09:00 | 2022-10-17 12:00 | П | 3 | ТП-909 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 390 |  | - | - | - | 1
454 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-703 | 10 (10.5) | 2022-10-18 09:00 | 2022-10-18 12:00 | П | 3 | ТП-703 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 104 |  | - | - | - | 1
455 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-306 | 10 (10.5) | 2022-10-19 15:00 | 2022-10-19 17:00 | П | 2 | ТП-306 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 122 |  | - | - | - | 1
456 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-138 | 10 (10.5) | 2022-10-20 09:00 | 2022-10-20 17:00 | П | 8 | ТП-138 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |  | - | - | - | 1
457 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-99 (2СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2022-10-21 09:00 | 2022-10-21 17:00 | П | 8 | ТП-99 (2СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 88 |  | - | - | - | 1
458 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-79 | 10 (10.5) | 2022-10-21 14:00 | 2022-10-21 17:00 | П | 3 | ТП-79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 |  | - | - | - | 1
459 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-37 | 10 (10.5) | 2022-10-22 09:00 | 2022-10-22 12:00 | П | 3 | ТП-37 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 80 |  | - | - | - | 1
460 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-312 | 10 (10.5) | 2022-10-22 13:30 | 2022-10-22 14:30 | П | 1 | ТП-312 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 216 |  | - | - | - | 1
461 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1147 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2022-10-24 08:00 | 2022-10-24 09:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |  | - | - | - | 1
462 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-333 | 10 (10.5) | 2022-10-24 09:00 | 2022-10-24 12:00 | П | 3 | ТП-333 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 45 |  | - | - | - | 1
463 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-20 (п.4, ф.4) | 0.38 | 2022-10-25 09:00 | 2022-10-25 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 |  | - | - | - | 1
464 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-305 | 10 (10.5) | 2022-10-25 09:00 | 2022-10-25 12:00 | П | 3 | ТП-305 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 98 |  | - | - | - | 1
465 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-366 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2022-10-25 13:30 | 2022-10-25 16:30 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 201 |  | - | - | - | 1
466 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1122 (п.1, ф.11) | 0.38 | 2022-10-26 09:00 | 2022-10-26 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 |  | - | - | - | 1
467 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-324 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2022-10-26 09:00 | 2022-10-26 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 66 |  | - | - | - | 1
468 | МУП "Электросеть" | РП | РП-20 (2СШ) | 10 (10.5) | 2022-10-27 09:00 | 2022-10-27 16:00 | П | 7 | РП-20 (2СШ) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 87 |  | - | - | - | 1
469 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-ЧСК | 10 (10.5) | 2022-10-27 09:00 | 2022-10-27 16:00 | П | 7 | ТП-ЧСК | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 148 |  | - | - | - | 1
470 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-2000 | 10 (10.5) | 2022-10-27 09:00 | 2022-10-27 16:00 | П | 7 | ТП-2000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |  | - | - | - | 1
471 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-271 | 10 (10.5) | 2022-10-27 09:00 | 2022-10-27 16:00 | П | 7 | ТП-271 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  | - | - | - | 1
472 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1820 | 10 (10.5) | 2022-10-27 13:00 | 2022-10-27 17:00 | П | 4 | ТП-1820 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |  | - | - | - | 1
473 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-18 | 10 (10.5) | 2022-10-28 08:30 | 2022-10-28 11:00 | П | 2.5 | ТП-18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 |  | - | - | - | 1
474 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-105 яч.1--ТП-142 яч.1 | 10 (10.5) | 2022-10-08 09:01 | 2022-10-08 10:01 | В | 1 | ТП-57, ТП-105, ТП-142, ТП-39, ТП-65, ТП-41, ТП-159 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 695.979 |  | №24 26.10.2022 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
475 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-256, яч.3 - ТП-258, яч.6 | 10 (10.5) | 2022-10-09 13:45 | 2022-10-09 14:58 | В | 1.2167 | ТП-1812, ТП-2512, ТП-2511, ТП-256, ТП-258 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 492.012 |  | №25 14.10.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
476 | МУП "Электросеть" | КЛ | РП-15 яч.5 - ТП 253 яч.4 | 10 (10.5) | 2022-10-11 12:08 | 2022-10-11 12:10 | В | 0.033333 | ТП-253 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 273.254 |  | №26 14.10.2022 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
477 | МУП "Электросеть" | КЛ | (ТП-508яч.2--ТП504яч.3) | 10 (10.5) | 2022-10-31 17:17 | 2022-10-31 18:00 | В | 0.71667 | ТП-607, ТП-601, ТП-505, ТП-509, ТП-508 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 492.012 |  | №27 10.11.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
478 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от РП-29 (п.4, ф.2) | 0.38 | 2022-11-01 11:00 | 2022-11-01 14:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 |  | - | - | - | 1
479 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-51 | 10 (10.5) | 2022-11-02 09:00 | 2022-11-02 12:00 | П | 3 | ТП-51 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 128 |  | - | - | - | 1
480 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-555 (п.2, ф.14) | 0.38 | 2022-11-02 09:00 | 2022-11-02 12:00 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 52 |  | - | - | - | 1
481 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-273 (п.2, ф.10) | 0.38 | 2022-11-02 10:00 | 2022-11-02 11:00 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 |  | - | - | - | 1
482 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-901 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2022-11-02 11:00 | 2022-11-02 12:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |  | - | - | - | 1
483 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1044 (п.7, ф.2) | 0.38 | 2022-11-02 13:30 | 2022-11-02 14:30 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |  | - | - | - | 1
484 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-331 (п.2, ф.3) | 0.38 | 2022-11-03 09:00 | 2022-11-03 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |  | - | - | - | 1
485 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-326 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2022-11-03 09:00 | 2022-11-03 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |  | - | - | - | 1
486 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-300 | 10 (10.5) | 2022-11-07 09:00 | 2022-11-07 12:00 | П | 3 | ТП-300 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 212 |  | - | - | - | 1
487 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-904 | 10 (10.5) | 2022-11-08 09:00 | 2022-11-08 12:00 | П | 3 | ТП-904 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 238 |  | - | - | - | 1
488 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-370 | 10 (10.5) | 2022-11-09 09:00 | 2022-11-09 12:00 | П | 3 | ТП-370 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 |  | - | - | - | 1
489 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-812 | 10 (10.5) | 2022-11-10 09:00 | 2022-11-10 12:00 | П | 3 | ТП-812 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 228 |  | - | - | - | 1
490 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-503 | 10 (10.5) | 2022-11-11 09:00 | 2022-11-11 12:00 | П | 3 | ТП-503 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 120 |  | - | - | - | 1
491 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-11513 (п.1, ф.12) | 0.38 | 2022-11-14 09:00 | 2022-11-14 10:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | - | - | - | 1
492 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-334 | 10 (10.5) | 2022-11-14 09:00 | 2022-11-14 12:00 | П | 3 | ТП-334 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 282 |  | - | - | - | 1
493 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-903 (п.6, ф.2) | 0.38 | 2022-11-14 14:00 | 2022-11-14 16:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 178 |  | - | - | - | 1
494 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-51А | 10 (10.5) | 2022-11-15 09:00 | 2022-11-15 12:00 | П | 3 | ТП-51А | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46 |  | - | - | - | 1
495 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-507 (п.3, ф.2) | 0.38 | 2022-11-15 15:00 | 2022-11-15 17:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |  | - | - | - | 1
496 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-406 (п.2, ф.1) | 0.38 | 2022-11-15 15:00 | 2022-11-15 17:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 |  | - | - | - | 1
497 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-145 | 10 (10.5) | 2022-11-16 09:00 | 2022-11-16 12:00 | П | 3 | ТП-145 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |  | - | - | - | 1
498 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-218 | 10 (10.5) | 2022-11-16 09:00 | 2022-11-16 12:00 | П | 3 | ТП-218 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 148 |  | - | - | - | 1
499 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-544 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2022-11-17 09:00 | 2022-11-17 11:00 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 37 |  | - | - | - | 1
500 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-545 (п.1, ф.1) | 0.38 | 2022-11-17 09:00 | 2022-11-17 11:00 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 23 |  | - | - | - | 1
501 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-258 | 10 (10.5) | 2022-11-17 14:00 | 2022-11-17 17:00 | П | 3 | ТП-258 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 167 |  | - | - | - | 1
502 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-301 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2022-11-21 09:00 | 2022-11-21 11:00 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |  | - | - | - | 1
503 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-209 | 10 (10.5) | 2022-11-21 14:00 | 2022-11-21 17:00 | П | 3 | ТП-209 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 289 |  | - | - | - | 1
504 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-603 | 10 (10.5) | 2022-11-23 13:00 | 2022-11-23 15:00 | П | 2 | ТП-603 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 120 |  | - | - | - | 1
505 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-326 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2022-11-24 09:00 | 2022-11-24 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |  | - | - | - | 1
506 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-331 (п.2, ф.3) | 0.38 | 2022-11-24 09:00 | 2022-11-24 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 |  | - | - | - | 1
507 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-351 | 10 (10.5) | 2022-11-24 15:30 | 2022-11-24 17:00 | П | 1.5 | ТП-351 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 160 |  | - | - | - | 1
508 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-2011 (п.3, ф.2) | 0.38 | 2022-11-25 09:00 | 2022-11-25 10:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |  | - | - | - | 1
509 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-807 | 10 (10.5) | 2022-11-25 14:00 | 2022-11-25 17:00 | П | 3 | ТП-807 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 182 |  | - | - | - | 1
510 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-702 (п.3, ф.1) | 0.38 | 2022-11-25 15:00 | 2022-11-25 17:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 52 |  | - | - | - | 1
511 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-14 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2022-11-25 15:00 | 2022-11-25 17:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 59 |  | - | - | - | 1
512 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-335 | 10 (10.5) | 2022-11-28 09:00 | 2022-11-28 12:00 | П | 3 | ТП-335 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 85 |  | - | - | - | 1
513 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-305 | 10 (10.5) | 2022-11-28 09:00 | 2022-11-28 12:00 | П | 3 | ТП-305 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 201 |  | - | - | - | 1
514 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-216 (п.7, ф.2) | 0.38 | 2022-11-29 09:00 | 2022-11-29 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 53 |  | - | - | - | 1
515 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-201 | 10 (10.5) | 2022-11-29 09:00 | 2022-11-29 12:00 | П | 3 | ТП-201 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 102 |  | - | - | - | 1
516 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-138 | 10 (10.5) | 2022-11-30 09:00 | 2022-11-30 12:00 | П | 3 | ТП-138 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |  | - | - | - | 1
517 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-23 | 10 (10.5) | 2022-11-30 08:30 | 2022-11-30 17:00 | П | 8.5 | ТП-23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 78 |  | - | - | - | 1
518 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-258 | 10 (10.5) | 2022-11-30 14:00 | 2022-11-30 15:00 | П | 1 | ТП-258 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 157 |  | - | - | - | 1
519 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-1066 яч.1 - ТП-10611 яч.1 | 10 (10.5) | 2022-11-16 04:25 | 2022-11-16 06:43 | В | 2.3 | ТП-1067, ТП-1066, ТП-10611, ТП-1065, ТП-1068 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 56.052 |  | №28 21.11.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
520 | МУП "Электросеть" | КЛ | РП-13 яч.8 -- ТП-141 яч.3 | 10 (10.5) | 2022-11-18 13:25 | 2022-11-18 13:49 | В | 0.4 | ТП-141, ТП-120 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 160.242 |  | №29 23.11.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
521 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-67 | 10 (10.5) | 2022-12-01 09:00 | 2022-12-01 12:00 | П | 3 | ТП-67 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 110 |  | - | - | - | 1
522 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-124 | 10 (10.5) | 2022-12-01 13:30 | 2022-12-01 16:30 | П | 3 | ТП-124 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |  | - | - | - | 1
523 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-604 | 10 (10.5) | 2022-12-02 08:30 | 2022-12-02 11:30 | П | 3 | ТП-604 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 340 |  | - | - | - | 1
524 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-2314 | 10 (10.5) | 2022-12-02 13:30 | 2022-12-02 16:30 | П | 3 | ТП-2314 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 34 |  | - | - | - | 1
525 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1811 | 10 (10.5) | 2022-12-05 09:00 | 2022-12-05 12:00 | П | 3 | ТП-1811 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 20 |  | - | - | - | 1
526 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-333 | 10 (10.5) | 2022-12-05 09:00 | 2022-12-05 11:00 | П | 2 | ТП-333 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 19 |  | - | - | - | 1
527 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-235 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2022-12-05 13:30 | 2022-12-05 15:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 |  | - | - | - | 1
528 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-234 | 10 (10.5) | 2022-12-06 13:30 | 2022-12-06 16:30 | П | 3 | ТП-234 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 89 |  | - | - | - | 1
529 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-336 | 10 (10.5) | 2022-12-07 09:00 | 2022-12-07 12:00 | П | 3 | ТП-336 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 230 |  | - | - | - | 1
530 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-197 (п.4, ф.1) | 0.38 | 2022-12-07 09:00 | 2022-12-07 10:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |  | - | - | - | 1
531 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-249 (п.1, ф.4) | 0.38 | 2022-12-07 09:00 | 2022-12-07 16:00 | П | 7 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | - | - | - | 1
532 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-237 | 10 (10.5) | 2022-12-07 14:00 | 2022-12-07 17:00 | П | 3 | ТП-237 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 29 |  | - | - | - | 1
533 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-61 | 10 (10.5) | 2022-12-08 09:00 | 2022-12-08 12:00 | П | 3 | ТП-61 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 40 |  | - | - | - | 1
534 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-74 | 10 (10.5) | 2022-12-08 14:00 | 2022-12-08 17:00 | П | 3 | ТП-74 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 56 |  | - | - | - | 1
535 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-10611 (п.1, ф.9) | 0.38 | 2022-12-09 11:00 | 2022-12-09 12:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 |  | - | - | - | 1
536 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1814 | 10 (10.5) | 2022-12-09 13:30 | 2022-12-09 16:30 | П | 3 | ТП-1814 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 56 |  | - | - | - | 1
537 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-26 (п.1, ф.11) | 0.38 | 2022-12-09 17:30 | 2022-12-09 19:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 |  | - | - | - | 1
538 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-148 | 10 (10.5) | 2022-12-12 09:00 | 2022-12-12 10:00 | П | 1 | ТП-148 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 156 |  | - | - | - | 1
539 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф. Ивачево от оп. №73 | 10 (10.5) | 2022-12-13 09:00 | 2022-12-13 13:00 | П | 4 | ТП-1820, ТП-1819 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 39 |  | - | - | - | 1
540 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-197 (п.4, ф.1) | 0.38 | 2022-12-13 14:00 | 2022-12-13 15:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 |  | - | - | - | 1
541 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-224 (п.4, ф.4) | 0.38 | 2022-12-15 09:00 | 2022-12-15 13:00 | П | 4 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 68 |  | - | - | - | 1
542 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-376 | 10 (10.5) | 2022-12-15 14:00 | 2022-12-15 15:00 | П | 1 | ТП-376 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 184 |  | - | - | - | 1
543 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-37 | 10 (10.5) | 2022-12-19 14:30 | 2022-12-19 17:00 | П | 2.5 | ТП-37 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 84 |  | - | - | - | 1
544 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-336 | 10 (10.5) | 2022-12-20 09:00 | 2022-12-20 12:00 | П | 3 | ТП-336 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 227 |  | - | - | - | 1
545 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-219 | 10 (10.5) | 2022-12-20 09:00 | 2022-12-20 11:00 | П | 2 | ТП-219 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 163 |  | - | - | - | 1
546 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-314 (п.6, ф.4) | 0.38 | 2022-12-21 14:00 | 2022-12-21 16:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | - | - | - | 1
547 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-308 | 10 (10.5) | 2022-12-21 14:00 | 2022-12-21 16:00 | П | 2 | ТП-308 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 176 |  | - | - | - | 1
548 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-278 | 10 (10.5) | 2022-12-22 09:00 | 2022-12-22 10:00 | П | 1 | ТП-278 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 177 |  | - | - | - | 1
549 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1158 (2СШ) | 10 (10.5) | 2022-12-22 14:30 | 2022-12-22 16:00 | П | 1.5 | ТП-1158 (2СШ) | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 148 |  | - | - | - | 1
550 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-211 (1СШ) | 10 (10.5) | 2022-12-23 09:00 | 2022-12-23 12:00 | П | 3 | ТП-211 (1СШ) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 |  | - | - | - | 1
551 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1041 (1СШ) | 10 (10.5) | 2022-12-26 13:30 | 2022-12-26 17:00 | П | 3.5 | ТП-1041 (1СШ) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 144 |  | - | - | - | 1
552 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-197 (п.4, ф.2) | 0.38 | 2022-12-27 13:30 | 2022-12-27 15:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |  | - | - | - | 1
553 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-119 (п.1, ф.1) | 0.38 | 2022-12-30 12:00 | 2022-12-30 12:15 | П | 0.25 | ВЛ | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 16 |  | - | - | - | 1
554 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-51 | 10 (10.5) | 2022-12-30 13:30 | 2022-12-30 15:30 | П | 2 | ТП-51 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 128 |  | - | - | - | 1
555 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-183 | 10 (10.5) | 2022-12-30 14:30 | 2022-12-30 15:45 | П | 1.25 | ТП-183 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 246 |  | - | - | - | 1
556 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-329 яч.1-ТП330 яч.5 | 10 (10.5) | 2022-12-19 19:10 | 2022-12-19 19:53 | В | 0.71667 | ТП-329, ТП-330, ТП-323, ТП-322 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 463.467 |  | №30 27.12.2022 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
557 | МУП "Электросеть" | КЛ | ПС"Первомайская" яч.204 - РП-24 яч.12 | 10 (10.5) | 2022-12-31 09:27 | 2022-12-31 09:27 | В | 0 | КЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44935 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0

## 8.3
Форма 8.3
Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций
за 2022 год
Муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Электросеть"
-------------------------------------------------------------------------
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения | Значение
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 15813
1.1. | ВН (110 кВ и выше), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 5
1.2. | СН1 (35 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 0
1.3. | СН2 (6-20 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 3085
1.4. | НН (до 1 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 12723
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑столбец 9*столбец 13)/пункт 1 формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбе 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | 0.11215
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑столбец 13 формы 8.1/пункт 1 формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | 0.13843
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑столбец 9*столбец 13)/пункт 1 формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбе 8 равны "П" | 2.3747
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑столбец 13 формы 8.1/пункт 1 формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П" | 0.76937