# Форма 1.6

# (рекомендуемая)

# Сроки опубликования: ежеквартально

МУП «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 01.01.2018 |
| Отчетный период | 4 квартал 2017 год |

| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | октябрь | 02 | 10:09 | 02 | 10:09 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-9 –РП-17 (каб. «В») сторонней организацией | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 2 | октябрь | 02 | 09:37 | 02 | 10:42 | Повреждение КЛ-10кВ РП-12 -ТП-255, ТП-254-ТП-257 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 3 | октябрь | 10 | 11:00 | 10 | 11:37 | Повреждение КЛ-10кВ РП-6 -ТП-87 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 4 | октябрь | 13 | 16:07 | 13 | 16:07 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-«Искра» - РП-14 (каб. «В») сторонней организацией | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 5 | октябрь | 13 | 18:08 | 13 | 18:08 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-«Заягорба»- РП –8 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 6 | октябрь | 17 | 02:18 | 17 | 03:15 | Повреждение КЛ-10кВ ТП -361 - ТП-362 сторонней организацией | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 7 | октябрь | 23 | 22:52 | 23 | 22:52 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП –«Первомайская»-РП-28 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 8 | октябрь | 28 | 14:20 | 28 | 14:50 | Повреждение КЛ-10кВ РП-12 -ТП-1812 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 9 | октябрь | 31 | 10:36 | 31 | 10:36 | Повреждение КЛ-10кВ РП-26 -ТП-1157 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 10 | октябрь | 31 | 12:59 | 31 | 12:59 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-«Первомайская» -РП-24 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 11 | октябрь | 31 | 10:37 | 31 | 11:57 | Повреждение кабельной разделки яч.2 ТП-44 | Ремонт кабельной разделки, в/в испытания |
| 12 | октябрь | 31 | 10:36 | 31 | 10:36 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-«Зашекснинская» -РП-26 (каб. «В») | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 13 | ноябрь | 02 | 09:58 | 02 | 09:58 | Повреждение КЛ-10кВ РП-22-КНС №6 сторонней организацией | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 14 | ноябрь | 16 | 04:11 | 16 | 04:43 | I СШ РУ-10кВ РП-12 сторонняя организация брак оборудования | Замена оборудования , в/в испытания |
| 15 | ноябрь | 21 | 21:52 | 21 | 22:20 | Повреждение КЛ-10кВ РП-25 -ТП-149 (каб. «В») | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 16 | ноябрь | 22 | 11:22 | 22 | 11:22 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-Искра -РП-14 брак при монтаже сторонней организации | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 17 | ноябрь | 23 | 14:19 | 23 | 14:44 | Повреждение КЛ-10кВ РП-22 –ТП-1035 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 18 | ноябрь | 23 | 20:06 | 23 | 20:06 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-Искра -РП-Сев.кот. | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 19 | ноябрь | 26 | 20:58 | 26 | 21:36 | Повреждение КЛ-10кВ РП-25 –ТП-149 (каб. «В») | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 20 | ноябрь | 30 | 22:02 | 30 | 22:25 | Повреждение КЛ-10кВ РП-16 -ТП-840 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 21 | ноябрь | 30 | 19:42 | 30 | 20:30 | Повреждение РУ-10/0,4кВ ТП-206 | Замена силового тр-ра |
| 22 | декабрь | 07 | 18:34 | 07 | 18:34 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-Заягорба -РП-15 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 23 | декабрь | 16 | 02:25 | 16 | 02:54 | Повреждение КЛ-10кВ РП-20 -ТП-270 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 24 | декабрь | 19 | 10:10 | 19 | 10:10 | Повреждение КЛ-10кВ ПС-Тяговая - РП-23 сторонней организацией | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 25 | декабрь | 07 | 18:34 | 07 | 18:34 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-Заягорба -РП-11 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 26 | декабрь | 24 | 15:50 | 24 | 16:50 | Повреждение КЛ-10кВ РП-6 -ТП-108, ТП-145 – ТП-146 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 27 | декабрь | 24 | 16:40 | 24 | 16:40 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-Искра яч.208 - РП-6 яч.6 (ф.СЖР-5) | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 28 | декабрь | 27 | 12:27 | 27 | 12:58 | Повреждение КЛ-10кВ РП-15 -ТП-253 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 29 | декабрь | 27 | 12:27 | 27 | 13:30 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-245 -ТП-249 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"

В связи с аварийными отключениями, недоотпуск электрической энергии за 4-ый квартал 2017 года составил 31,344 тыс. кВт*час.

Количество аварийных отключений в сетях МУП города Череповца «Электросеть» согласно оперативного журнала и cистемы  телемеханики MicroSCADA за 4 -ый квартал 2017 года составило 29 ед. общей продолжительностью 11,02 часа.

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |